## DonnesEntree
SIA 2024 - Données d'entrée
Utilisation du local |  |  | Dimensions du local | [7 empty] | Propriétés physiques constructives | [15 empty] | Climat du local | [7 empty] | Protection contre le bruit | [5 empty] | Personnes | [8 empty] | Appareils et inst. de process | [9 empty] | Puissance d'utilisation |  |  | Éclairage | [10 empty] | Ventilation | [25 empty] | Climatisation | [5 empty] | Humidification |  |  |  | Chauffage |  | Eau et eau chaude | [5 empty] | Type de profil journalier | Taux d’occupation (Jours d'utilisation) | [23 empty] | Profil de puissance des appareils (Jours d'utilisation) | [24 empty] | Profil annuel | [11 empty] | Jour d'utilisation
[35 empty] | SIA 181 | [27 empty] | SIA 387/4 | [10 empty] | SIA 382/1 | [37 empty] | SIA 385/2
SIA 2024 | SWKI 95/3 | Désignation | Longueur du local | Profondeur du local | Hauteur du local | Surface nette de plancher | Surface de l’enveloppe thermique | Taux de surface vitrée | Quote-part vitrée des fenêtres | Taux des fenêtres, faҫade nette | Valeur U de la fenêtre |  |  | Valeur U des parties opaques |  |  | Facteur de transmission énergétique solaire totale vitrage |  |  | Facteur de transmission énergétique solaire totale vitrage et protection solaire |  |  | Facteur de transmission solaire et lumineuse | Facteur de réduction des apports thermiques solaires | Puissance rayonnée pour l’actionnement de la protection solaire | Capacité thermique spécifique du local | Température ambiante de dimensionnement |  | Température ambiante moyenne |  | Utilisation avec climatisation |  | Taux d'humidité relative de l’air intérieur |  | Sensibilité au bruit |  | Bruits de fonctionnement de courte durée | Bruits provoqués par l'utilisateur de courte durée | Exigence pour le bruit en provenance des installations techniques | Temps de réverbération | Surface par personne | Activité métabolique | Résistance thermique de l‘habillement |  | Dégagement de chaleur sensible par personne |  | Production d'humidité par personne |  | Sources d'humidité (personnes exceptées) | Puissance électrique des appareils |  |  | Puissance électrique des installations de process |  |  | Puissance de charge thermique des appareils |  |  | Puissance en dehors du temps d'utilisation |  |  | Verhältnis Betriebsleistung zur Leistung Geräte und Prozessanlagen | Éclairement lumineux | Facteur de correction k0 | Eclairement lumineux de référence | Type de présence | Facteur de correction pour détecteur de présence | Facteur de correction pour la simultanéité | Plan utile | Efficacité lumineuse des luminaires |  | Heures d'utilisation par jour | Heures d'utilisation par nuit | Catégorie d'air intérieur | Débit d’air neuf par personne |  | Débit d’air neuf hygiénique | Débit d’air neuf pour les process | Débit d’air neuf |  | Débit d’air par infiltration |  | Commande et régulation du ventilateur (1 vitesse, 2 vitesses, vitesse variable) |  |  | Commande et régulation du ventilateur (1 vitesse, 2 vitesses, vitesse variable) |  |  | Variabilité de la température dans les installations de récupération de chaleur |  |  | Rendement de la récupération de chaleur |  |  | Type d’installation | Spezifische Ventilatorleistung Vorschlag Revision 2019 / nicht angewendet!! | Puissance spécifique du ventilateur |  |  | Nécessité du refroidissement | [5 empty] | Sources d'humidité (personnes exceptées) |  |  |  | Taux minimal de renouvellement d'air thermiquement efficace |  | Unité de consommation | Besoins en eau chaude utile par unité de consommation | Nombre d'unités de consommation par personne | Besoin en eau chaude utile par personne | Rapport entre besoin en eau et besoin en eau chaude sanitaire | Besoin en eau par personne |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Jours non ouvrables par semaine | Jours d'utilisation par an
[11 empty] | Standard | Cible | Existant | Standard | Cible | Existant | Standard | Cible | Existant | Standard | Cible | Existant |  |  |  |  | Mode froid | Mode chaud | Mode froid | Mode chaud |  |  | Mode froid | Mode chaud | [8 empty] | Mode froid | Mode chaud | Mode froid | Mode chaud | Mode froid | Mode chaud |  | Standard | Cible | Existant | Standard | Cible | Existant | Standard | Cible | Existant |  | Standard | Standard | [5 empty] | Cible |  |  | Standard | Cible |  |  |  | Jour | Nuit |  |  | Standard |  | Standard, cible | Existant | Standard | Cible | Existant | Standard | Cible | Existant | Standard | Cible | Existant | Standard | Cible | Existant |  | Standard | Standard | Cible | Existant | Standard | Standard | Standard | Cible | Cible | Cible | Standard | Cible | Existant |  | Standard, cible | Existant
Nr. | Nr. |  | m | m | m | m2 | m2 | % | - | % | W/(m²K) | W/(m²K) | W/(m²K) | W/(m²K) | W/(m²K) | W/(m²K) | - | [5 empty] | - | - | W/m² | Wh/(m2K) | °C | °C | °C | °C |  |  | % | % |  |  | dB | dB | dB | s | m² | met | clo | clo | W | W | g/h | g/h | g/(hm2) | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | W/m2 | % | W/m2 | W/m2 | - | lx |  | lx |  |  | - | m | lm/W | lm/W | h | h | - | m3/h | m3/h | m3/(hm2) | m3/(hm2) | m3/(hm2) | % | m3/(hm2) | m3/(hm2) | [6 empty] | - | - | - | - | - | - |  | W/(m3/h) | W/(m3/h) | W/(m3/h) | W/(m3/h) | [6 empty] | g/(h·m2) | g/(h·m2) | g/(h·m2) | - | h-1 | h-1 |  | l/d | - | l/d | - | l/d | [50 empty] | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | d | d | bar: 1 to 24
1.01 |  | Habitat collectif | 4 | 5 | 2.5 | 20 | 26.4706 | 30 | 0.75 | 40 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 120 | 26 | 21 | 25 | 22 |  | B | 60 | 30 | moyen | 2 | 33 | 38 | 28 | 0.6 | 35 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 10 | 5 | 12 |  |  |  | 10 | 5 | 12 | 20 | 10 | 30 | 3 | 150 | 1 | 150 | DP | 1 | 0.5 | 0.75 | 90 | 130 | 4 | 3 | II | 29 | 15 | 0.82857 |  | 0.82857 | 50 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 |  | 1 vitesse | 2 vitesses |  | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Ventilation avec chauffage de l'air | 0.56 | 0.56 | 0.34 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | Personne | 35 | 1 | 35 | 4 | 140 | Wohnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 365
1.02 |  | Habitat individuel | 4 | 5 | 2.5 | 20 | 38.2353 | 30 | 0.75 | 40 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 120 | 26 | 21 | 25 | 22 |  | B | 60 | 30 | moyen | 2 | 33 | 38 | 28 | 0.6 | 50 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 10 | 5 | 12 |  |  |  | 10 | 5 | 12 | 10 | 10 | 30 | 3 | 150 | 1 | 150 | DP | 1 | 0.5 | 0.75 | 90 | 130 | 4 | 3 | II | 29 | 15 | 0.58 |  | 0.58 | 50 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 |  | 1 vitesse | 2 vitesses |  | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Installation de ventilation simple | 0.41 | 0.41 | 0.223 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | Personne | 40 | 1 | 40 | 4 | 160 | Wohnen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 365
2.01 | 12 | Chambre d'hôtel | 4 | 5 | 2.5 | 20 | 26.4706 | 30 | 0.75 | 40 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 120 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | moyen | 2 | 33 | 38 | 28 | 0.6 | 15 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 12 | 6 | 18 |  |  |  | 12 | 6 | 18 | 20 | 12 | 60 | 5 | 50 | 6 | 300 | PP | 1 | 0.5 | 0.75 | 90 | 130 | 3 | 3 | II | 29 | 15 | 1.9333 |  | 1.9333 | 50 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 | IDA-C3 | 1 vitesse | 2 vitesses | 1 vitesse | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | pas nécessaire | souhaité | souhaité | pas nécessaire | pas nécessaire | souhaité | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Lit | 40 | 1 | 40 | 4 | 160 | Hotel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 70% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 365
2.02 |  | Réception, zone d'accueil | 12 | 12 | 4 | 144 | 112.9412 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 101.6 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.9 | 5 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 7 | 3 | 15 |  |  |  | 7 | 3 | 15 | 10 | 7 | 60 | 8.5714 | 300 | 1 | 300 | PP | 1 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 9 | II | 29 |  | 5.8 |  | 5.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C4 | IDA-C6 | IDA-C4 | 2 vitesses | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | Empfang/Lobby |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 70% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 365
3.01 | 1 | Bureau individuel, collectif | 6 | 6 | 3 | 36 | 42.3529 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 111.9 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | moyen | 2 | 33 | 38 | 28 | 0.6 | 14 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 11 | 6 | 18 |  |  |  | 11 | 6 | 18 | 30 | 11 | 50 | 4.5455 | 500 | 1 | 500 | PN | 0.5 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 0 | II | 29 |  | 2.0714 |  | 2.0714 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 | IDA-C3 | 1 vitesse | 2 vitesses | 1 vitesse | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | pas nécessaire | souhaité | souhaité | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Personne | 3 | 1 | 3 | 20 | 60 | Büro | [7 empty] | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 261
3.02 | 2 | Bureau paysagé | 12 | 12 | 3 | 144 | 127.0588 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 98.7 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.8 | 10 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 15 | 10 | 20 |  |  |  | 15 | 10 | 20 | 30 | 15 | 50 | 3.3333 | 500 | 1 | 500 | PN | 0.5 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 0 | II | 29 |  | 2.9 |  | 2.9 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 | IDA-C3 | 1 vitesse | 2 vitesses | 1 vitesse | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | souhaité | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Personne | 3 | 1 | 3 | 20 | 60 | Büro | [7 empty] | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 261
3.03 | 3 | Salle de réunion | 6 | 6 | 3 | 36 | 42.3529 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 111.9 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.6 | 3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 8 | 4 | 12 |  |  |  | 8 | 4 | 12 | 10 | 8 | 50 | 6.25 | 500 | 1 | 500 | PN | 0.5 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 6 | 0 | II | 29 |  | 9.6667 |  | 9.6667 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | pas nécessaire | souhaité | souhaité | pas nécessaire | souhaité | souhaité | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | Sitzung | [9 empty] | 0.6 | 1 | 0.4 |  |  | 0.6 | 1 | 0.4 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 261
3.04 | 4 | Hall des guichets, zone clientèle | 12 | 12 | 4 | 144 | 112.9412 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 101.6 | 26 | 20 | 25 | 22 | x | C | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.9 | 12 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 100 | 51 | 66 | 0.5 | 4 | 2 | 10 |  |  |  | 4 | 2 | 10 | 30 | 4 | 50 | 12.5 | 300 | 1 | 300 | PP | 1 | 1 | 0.05 | 90 | 130 | 11 | 0 | II | 29 |  | 2.4167 |  | 2.4167 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 | IDA-C3 | 1 vitesse | 2 vitesses | 1 vitesse | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | pas nécessaire | pas nécessaire | souhaité | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | Büro | [7 empty] | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 261
4.01 | 8 | Salle d'école | 10 | 7 | 3 | 70 | 95.2941 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 106.4 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | moyen | 2 | 33 | 38 | 28 | 0.6 | 4 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 8 | 4 | 12 |  |  |  | 8 | 4 | 12 | 10 | 8 | 30 | 3.75 | 500 | 1 | 500 | PN | 0.5 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 0 | II | 29 |  | 7.25 |  | 7.25 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 |  | variable vitesse | variable vitesse |  | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Ventilation avec chauffage de l'air | 0.56 | 0.34 | 0.223 | 0.55 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | Personne | 1.5 | 1 | 1.5 | 20 | 30 | Schulzimmer | [7 empty] | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Schule | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 2 | 261
4.02 |  | Salle des maîtres | 6 | 6 | 3 | 36 | 63.5294 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 116.4 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.6 | 4 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 4 | 2 | 6 |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 10 | 4 | 30 | 7.5 | 300 | 1 | 300 | PN | 0.5 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 0 | II | 29 |  | 7.25 |  | 7.25 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 |  | variable vitesse | variable vitesse |  | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Ventilation avec chauffage de l'air | 0.56 | 0.34 | 0.223 | 0.55 | souhaité | nécessaire | nécessaire | souhaité | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | Lehrerzimmer | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Schule | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 2 | 261
4.03 |  | Bibliothèque | 12 | 12 | 3 | 144 | 127.0588 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 98.7 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 40 | moyen | 2 | 33 | 38 | 28 | 0.8 | 5 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 40 | 20 | 300 | 1 | 300 | PN | 0.5 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 0 | II | 29 |  | 5.8 |  | 5.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C4 | IDA-C6 |  | 2 vitesses | variable vitesse |  | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Ventilation avec chauffage de l'air | 0.56 | 0.34 | 0.223 | 0.55 | pas nécessaire | souhaité | nécessaire | pas nécessaire | souhaité | souhaité | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | Lehrerzimmer | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Schule | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 2 | 261
4.04 | 10 | Auditoire | 12 | 12 | 3 | 144 | 127.0588 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 98.7 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | moyen | 2 | 33 | 38 | 28 | 0.7 | 3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 20 | 10 | 30 |  |  |  | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 1.5 | 500 | 1 | 500 | PN | 0.5 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 0 | II | 29 |  | 9.6667 |  | 9.6667 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Personne | 1.5 | 1 | 1.5 | 20 | 30 | Schulzimmer | [7 empty] | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Schule | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 2 | 261
4.05 |  | Local d'enseignement spécialisé | 10 | 7 | 3 | 70 | 95.2941 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 106.4 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | moyen | 2 | 33 | 38 | 28 | 0.8 | 5 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 4 | 2 | 10 |  |  |  | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 50 | 12.5 | 500 | 1 | 500 | PN | 0.5 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 0 | II | 29 |  | 5.8 |  | 5.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C4 | IDA-C6 | IDA-C4 | 2 vitesses | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Ventilation avec chauffage de l'air | 0.56 | 0.34 | 0.223 | 0.55 | souhaité | nécessaire | nécessaire | pas nécessaire | souhaité | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Personne | 1.5 | 1 | 1.5 | 20 | 30 | Schulzimmer | [7 empty] | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Schule | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 2 | 261
5.01 | 6 | Magasin d'alimentation | 20 | 20 | 4 | 400 | 376.4706 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 100 | 26 | 20 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 1 | 8 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 100 | 51 | 66 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 100 | 80 | 120 | 2 | 1 | 3 | 20 | 102 | 300 | 2.9412 | 300 | 2.5 | 750 | PP | 1 | 1 | 0.05 | 90 | 130 | 11 | 5 | II | 29 |  | 3.625 |  | 3.625 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C4 | IDA-C6 | IDA-C4 | 2 vitesses | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | souhaité | nécessaire | nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Personne | 1.5 | 1 | 1.5 | 20 | 30 | Verkauf lange | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
5.02 | 7 | Magasin grande surface | 20 | 20 | 4 | 400 | 376.4706 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 100 | 26 | 20 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 1 | 8 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 100 | 51 | 66 | 0.5 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 60 | 30 | 300 | 2.5 | 750 | PP | 1 | 1 | 0.05 | 90 | 130 | 11 | 5 | II | 29 |  | 3.625 |  | 3.625 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C4 | IDA-C6 | IDA-C4 | 2 vitesses | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Personne | 1.5 | 1 | 1.5 | 20 | 30 | Verkauf lange | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
5.03 | 5 | Magasin de meubles, bricol. et horticulture | 20 | 20 | 4 | 400 | 376.4706 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 100 | 26 | 20 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 1 | 15 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 100 | 51 | 66 | 0.5 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 60 | 30 | 300 | 2 | 600 | PP | 1 | 1 | 0.05 | 90 | 130 | 11 | 5 | II | 29 |  | 1.9333 |  | 1.9333 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 | IDA-C3 | 1 vitesse | 2 vitesses | 1 vitesse | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | souhaité | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Personne | 1.5 | 1 | 1.5 | 20 | 30 | Verkauf | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
6.01 | 14 | Restaurant | 12 | 12 | 3 | 144 | 169.4118 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 101 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 70 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.9 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 30 | 15 | 200 | 1.5 | 300 | PN | 0.5 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 6 | 6 | II | 29 |  | 14.5 |  | 14.5 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Siège | 15 | 1 | 15 | 3 | 45 | Restaurant | [8 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
6.02 | 13 | Restaurant self-service | 20 | 20 | 3 | 400 | 282.3529 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 93 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | C | 70 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 30 | 15 | 200 | 1.5 | 300 | PN | 0.5 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 7 | 0 | II | 29 |  | 14.5 |  | 14.5 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | souhaité | nécessaire | nécessaire | pas nécessaire | souhaité | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Siège | 15 | 1 | 15 | 3 | 45 | Selbst.restaurant | [8 empty] | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | [9 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
6.03 | 16 | Cuisine de restaurant | 6 | 6 | 3 | 36 | 63.5294 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 116.4 | 28 | 20 | 25 | 22 | x | C |  |  | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.7 | 5 | 2 | 0.5 | 1 | 51 | 93 | 106 | 127 | 10 | 10 | 10 | 20 | 190 | 140 | 230 | 10 | 10 | 20 | 10 | 200 | 500 | 2.5 | 500 | 1 | 500 | PP | 1 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 8 | 5 | II | 48.3333 |  | 9.6667 | 80 | 9.6667 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 500 | 700 | 300 | 0 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | Küche zu 6.1 | [8 empty] | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
6.04 | 15 | Cuisine de restaurant self-service | 12 | 12 | 3 | 144 | 127.0588 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 98.7 | 28 | 20 | 25 | 22 | x | C |  |  | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.8 | 5 | 2 | 0.5 | 1 | 51 | 93 | 106 | 127 | 10 | 10 | 10 | 20 | 190 | 140 | 230 | 10 | 10 | 20 | 10 | 200 | 500 | 2.5 | 500 | 1 | 500 | PP | 1 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 9 | 0 | II | 48.3333 |  | 9.6667 | 80 | 9.6667 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 500 | 700 | 300 | 0 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | Küche zu 6.2 | [7 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
7.01 |  | Salle de spectacles | 20 | 20 | 7 | 400 | 494.1176 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 111.4 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | moyen | 2 | 33 | 38 | 28 | 1.2 | 3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 50 | 25 | 300 | 1 | 300 | PP | 1 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 6 | 6 | II | 29 |  | 9.6667 |  | 9.6667 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Personne | 1.5 | 1 | 1.5 | 20 | 30 | Vorstellungsraum | [12 empty] | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
7.02 |  | Salle polyvalente | 20 | 20 | 7 | 400 | 494.1176 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 105.8 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 1.2 | 3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 4 | 2 | 6 |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 10 | 4 | 80 | 20 | 300 | 1 | 300 | PP | 1 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 5 | II | 29 |  | 9.6667 |  | 9.6667 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Personne | 1.5 | 1 | 1.5 | 20 | 30 | Mehrzweckhalle | [7 empty] | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
7.03 |  | Halle d'exposition | 20 | 20 | 7 | 400 | 494.1176 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 105.8 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 1.2 | 3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 7 | 3 | 15 |  |  |  | 7 | 3 | 15 | 10 | 7 | 80 | 11.4286 | 300 | 2 | 600 | PP | 1 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 5 | II | 29 |  | 9.6667 |  | 9.6667 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Personne | 1.5 | 1 | 1.5 | 20 | 30 | Ausstellungshalle | [7 empty] | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
8.01 | 11 | Chambre d'hôpital | 6 | 6 | 2.5 | 36 | 35.2941 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 106.7 | 26 | 22 | 25 | 22 | x | A | 60 | 30 | moyen | 2 | 33 | 38 | 28 | 0.6 | 15 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 87 | 51 | 65 | 0.5 | 6 | 4 | 8 |  |  |  | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 60 | 10 | 100 | 3 | 300 | PP | 1 | 0.5 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 3 | II | 29 | 29 | 1.9333 |  | 1.9333 | 66 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 |  | 1 vitesse | 2 vitesses |  | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | souhaité | nécessaire | nécessaire | souhaité | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | Lit | 60 | 1 | 60 | 4 | 240 | Spital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 365
8.02 |  | Bureau de service hospitalier | 6 | 6 | 3 | 36 | 21.1765 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 107.4 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | B | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.6 | 3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 0.5 | 10 | 5 | 15 |  |  |  | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 80 | 8 | 500 | 1 | 500 | PP | 1 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 13 | II | 29 | 29 | 9.6667 |  | 9.6667 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 |  | variable vitesse | variable vitesse |  | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | Stationszimmer | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 365
8.03 |  | Locaux médicaux | 6 | 6 | 3 | 36 | 42.3529 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 111.9 | 26 | 22 | 25 | 22 | x | A | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.6 | 5 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 87 | 51 | 65 | 0.5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 5 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 30 | 100 | 3.3333 | 500 | 1.5 | 750 | PP | 1 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 0 | II | 29 |  | 5.8 |  | 5.8 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C4 | IDA-C6 |  | 2 vitesses | variable vitesse |  | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | souhaité | nécessaire | nécessaire | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | Büro | [7 empty] | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
9.01 |  | Production (travail lourd) | 20 | 20 | 7 | 400 | 494.1176 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 105.8 | 30 | 18 | 25 | 20 | x | C | 70 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 1.2 | 15 | 2 | 0.5 | 1 | 29 | 107 | 96 | 128 |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 30 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 100 | 5 | 300 | 1 | 300 | NP | 0.5 | 1 | 0.75 | 130 | 160 | 11 | 13 | II | 48.3333 |  | 3.2222 | 10 | 3.2222 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C4 | IDA-C6 | IDA-C4 | 2 vitesses | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Personne | 3 | 1 | 3 | 20 | 60 | Industrie | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 261
9.02 |  | Production (travail fin) | 20 | 20 | 7 | 400 | 494.1176 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 105.8 | 26 | 21 | 25 | 20 | x | B | 70 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 1.2 | 15 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 15 | 80 | 5.3333 | 500 | 1 | 500 | NP | 0.5 | 1 | 0.75 | 130 | 160 | 11 | 0 | II | 29 |  | 1.9333 | 5 | 1.9333 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 | IDA-C3 | 1 vitesse | 2 vitesses | 1 vitesse | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | pas nécessaire | souhaité | nécessaire |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Personne | 3 | 1 | 3 | 20 | 60 | Büro | [7 empty] | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 261
9.03 |  | Laboratoire | 10 | 7 | 4 | 70 | 127.0588 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 114.8 | 26 | 21 | 25 | 20 | x | B | 60 | 30 | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.8 | 15 | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 30 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 200 | 10 | 500 | 1 | 500 | PP | 1 | 1 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 0 | II | 29 |  | 1.9333 | 12 | 1.9333 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 | IDA-C3 | 1 vitesse | 2 vitesses | 1 vitesse | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | souhaité | nécessaire | nécessaire |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | Personne | 3 | 1 | 3 | 20 | 60 | Büro | [7 empty] | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 261
10.01 |  | Entrepôt | 20 | 20 | 7 | 400 | 494.1176 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 105.8 |  | 18 |  | 18 |  | B | 70 | 30 | aucun | 0 |  |  |  | 1.2 | 40 | 2 | 0.5 | 1 | 71 | 107 | 109 | 128 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 20 | 10 | 200 | 1.5 | 300 | PN | 0.5 | 1 | 0.05 | 130 | 160 | 11 | 13 | II | 48.3333 |  | 1.2083 |  | 1.2083 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 |  | 1 vitesse | 2 vitesses |  | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Ventilation avec chauffage de l'air | 0.56 | 0.34 | 0.223 | 0.55 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.5 | Personne | 3 | 1 | 3 | 20 | 60 | Industrie | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 261
11.01 |  | Salle de gymnastique | 30 | 20 | 7 | 600 | 658.8235 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 101.2 |  | 18 |  | 18 | x | B | 70 | 30 | gering | 1 | 38 | 43 | 33 | 2 | 20 | 3 | 0.3 | 0.3 | 64 | 155 | 175 | 203 |  | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 30 | 30 | 300.0012 | 1.6667 | 500 | PN | 0.5 | 1 | 0.05 | 90 | 130 | 10 | 5 | II | 72.5 |  | 3.625 |  | 3.625 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C4 | IDA-C6 |  | 2 vitesses | variable vitesse | [7 empty] | Ventilation avec chauffage de l'air | 0.56 | 0.34 | 0.223 | 0.55 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.5 | Douche | 20 | 6 | 120 | 3 | 360 | Sport | [7 empty] | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | Schule | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 2 | 261
11.02 |  | Salle de fitness | 12 | 12 | 3 | 144 | 127.0588 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 98.7 | 26 | 18 | 25 | 18 | x | B | 70 | 30 | gering | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.9 | 10 | 3 | 0.3 | 0.3 | 64 | 155 | 175 | 203 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 30 | 15 | 300 | 1 | 300 | PN | 0.5 | 1 | 0.05 | 90 | 130 | 10 | 5 | II | 72.5 |  | 7.25 |  | 7.25 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Douche | 20 | 3 | 60 | 3 | 180 | Sport | [7 empty] | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
11.03 |  | Piscine couverte | 20 | 20 | 7 | 400 | 494.1176 | 50 | 0.75 | 66.6667 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 105.8 |  | 24 |  | 28 | x | B | 65 | 55 | gering | 1 | 38 | 43 | 33 | 1.8 | 10 | 2 | 0.1 | 0.1 | 71 | 128 | 109 | 124 | 10 | 3 | 2 | 4 | 100 | 50 | 150 | 3 | 2 | 4 | 10 | 103 | 50 | 0.48544 | 300 | 1 | 300 | PN | 0.5 | 1 | 0.05 | 90 | 130 | 10 | 5 | II | 48.3333 |  | 4.8333 | 20 | 4.8333 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C4 | IDA-C6 | IDA-C4 | 2 vitesses | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation avec humidification et déshumidification de l'air | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | 100 | 125 | 75 | 0 | 0.1 | 0.3 | Douche | 20 | 5 | 100 | 3 | 300 | Sport | [7 empty] | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
12.01 | 19 | Surface de dégagement | 10 | 2 | 2.5 | 20 | 5.8824 | 30 | 0.75 | 40 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 125.8 |  | 21 |  | 22 | x | C |  |  | gering | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.7 |  | 1.2 |  | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 1 | 100 | PS | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 90 | 130 | 11 | 2 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 |  | 1 vitesse | 2 vitesses |  | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | Verkehr | 7: 0.2; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.4; 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4; 18: 0.4; 19: 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 365
12.02 | 19 | Surface de dégagement 24h | 10 | 2 | 2.5 | 20 | 5.8824 | 30 | 0.75 | 40 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 125.8 | 26 | 21 | 25 | 22 | x | C |  |  | gering | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.7 |  | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200 | 1 | 200 | PS | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 90 | 130 | 11 | 13 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 |  | 1 vitesse | 2 vitesses |  | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | pas nécessaire | souhaité | nécessaire |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | 24h | 1: 0.2; 2: 0.2; 3: 0.2; 4: 0.2; 5: 0.2; 6: 0.2; 7: 0.2; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.4; 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4; 18: 0.4; 19: 0.2; 20: 0.2; 21: 0.2; 22: 0.2; 23: 0.2; 24: 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 365
12.03 | 19 | Cage d'escalier | 10 | 2 | 2.5 | 20 | 5.8824 | 30 | 0.75 | 40 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 125.8 |  | 18 |  | 20 |  | C |  |  | aucun | 0 | [5 empty] | 1.2 |  | 1 | 84 | 115 | 51 | 67 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 1 | 100 | PS | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 90 | 130 | 11 | 2 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.3 | [6 empty] | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | sans installation de ventilation | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | Verkehr | 7: 0.2; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.4; 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4; 18: 0.4; 19: 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 365
12.04 | 20 | Local secondaires | 4 | 5 | 2.5 | 20 | 11.7647 | 30 | 0.75 | 40 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 114.4 |  | 18 |  | 20 |  | C |  |  | aucun | 0 | [5 empty] | 1.2 |  | 1 | 84 | 115 | 51 | 67 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 1 | 100 | PS | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 90 | 130 | 11 | 2 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 |  | 1 vitesse | 2 vitesses | [7 empty] | Installation de ventilation simple | 0.41 | 0.28 | 0.166 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | Verkehr | 7: 0.2; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.4; 11: 0.4; 12: 0.4; 13: 0.4; 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4; 18: 0.4; 19: 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 365
12.05 |  | Cuisine, kitchenette | 4 | 5 | 2.5 | 20 | 11.7647 | 30 | 0.75 | 40 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 114.4 |  | 21 |  | 22 | x | C |  |  | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.6 | 2 | 1.2 |  | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 10 | 40 | 30 | 50 |  |  |  | 40 | 30 | 50 | 10 | 40 | 200 | 5 | 200 | 1 | 200 | PS | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 90 | 130 | 11 | 0 | II | 29 |  | 14.5 | 10 | 14.5 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | 100 | 125 | 75 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | Küche | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 261
12.06 |  | WC, salle de bain, douche | 4 | 5 | 2.5 | 20 | 11.7647 | 30 | 0.75 | 40 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 114.4 |  | 21 |  | 22 |  | B |  |  | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.7 |  | 1.2 |  | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 | 1 | 200 | PS | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 90 | 130 | 11 | 0 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | [6 empty] | Installation de ventilation simple | 0.41 | 0.28 | 0.166 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 400 | 600 | 300 |  | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | WC, Bad, Dusche | 8: 0.2; 9: 0.4; 10: 0.6; 11: 0.8; 12: 0.8; 13: 0.4; 14: 0.6; 15: 0.8; 16: 0.8; 17: 0.4; 18: 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 261
12.07 | 18 | WC | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5.8824 | 30 | 0.75 | 40 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 154.7 |  | 21 |  | 22 |  | C |  |  | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.7 |  | 1.2 |  | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 | 1 | 200 | PS | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 90 | 130 | 11 | 0 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Installation de ventilation simple | 0.41 | 0.28 | 0.166 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 4 | 0 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | WC, Bad, Dusche | 8: 0.2; 9: 0.4; 10: 0.6; 11: 0.8; 12: 0.8; 13: 0.4; 14: 0.6; 15: 0.8; 16: 0.8; 17: 0.4; 18: 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 261
12.08 |  | Vestiaire, douche | 6 | 6 | 3 | 36 | 21.1765 | 30 | 0.75 | 40 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 110.7 |  | 21 |  | 22 |  | B |  |  | faible | 1 | 38 | 43 | 33 | 0.7 |  | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 | 1 | 200 | PS | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 90 | 130 | 11 | 0 |  |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C6 | IDA-C6 | IDA-C4 | variable vitesse | variable vitesse | 2 vitesses | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Installation de ventilation simple | 0.41 | 0.28 | 0.166 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | 400 | 600 | 300 | 0 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | WC, Bad, Dusche | 8: 0.2; 9: 0.4; 10: 0.6; 11: 0.8; 12: 0.8; 13: 0.4; 14: 0.6; 15: 0.8; 16: 0.8; 17: 0.4; 18: 0.2 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 313
12.09 | 22 | Garage collectif | 20 | 20 | 3 | 400 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 90 | 90 | [8 empty] | aucun | 0 | [5 empty] | 1.2 |  | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 |  | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 20 | 20 | 75 | 1 | 75 | PS | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 130 | 160 | 11 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 | IDA-C3 | 1 vitesse | 2 vitesses | 1 vitesse | [6 empty] | Installation d'extraction simple flux (ARS) | 0.14 | 0.14 | 0.083 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | Parkhaus | [7 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 365
12.1 |  | Buanderie, séchoir | 6 | 6 | 3 | 36 | 21.1765 | 30 | 0.75 | 40 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 110.7 | [5 empty] | B |  |  | aucun | 0 | [5 empty] | 1.2 |  | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 | 40 | 20 | 15 | 25 |  |  |  | 20 | 15 | 25 | 10 | 20 | 100 | 5 | 300 | 1 | 300 | PS | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 90 | 130 | 11 | 0 |  |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C4 | IDA-C6 |  | 2 vitesses | variable vitesse |  | 0.73 | 0.78 |  | 0.7 | 0.75 |  | Installation de ventilation simple | 0.41 | 0.28 | 0.166 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | Parkhaus | [7 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 365
12.11 |  | Chambre froide | 6 | 6 | 3 | 36 | 21.1765 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 111 |  |  |  |  | x |  |  |  | aucun | 0 | [5 empty] | 1.2 | 3 | 3 | 84 | 94 | 51 | 66 |  |  |  |  | 100 | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 200 | 2 | 100 | 1 | 100 | PS | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 90 | 130 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.15 | 0.3 | [12 empty] | sans installation de ventilation | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | [12 empty] | Kühlraum | 1: 0.4; 2: 0.4; 3: 0.4; 4: 0.4; 5: 0.4; 6: 0.4; 7: 0.4; 8: 0.4; 9: 0.4; 10: 0.8; 11: 1; 12: 1; 13: 0.6; 14: 0.4; 15: 0.4; 16: 0.4; 17: 0.4; 18: 0.4; 19: 0.4; 20: 0.4; 21: 0.4; 22: 0.4; 23: 0.4; 24: 0.4 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 261
12.12 | 23 | Salle de serveurs | 4 | 5 | 3 | 20 | 14.1176 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.17 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 90 | 121.3 | 26 |  | 25 |  | x |  | 60 | 30 | aucun | 0 | [5 empty] | 1.2 | 0.5 | 1 | 84 | 94 | 51 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 300 | 2 | 200 | 1 | 200 | PP | 1 | 0.5 | 0.05 | 90 | 130 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.15 | 0.3 | IDA-C3 | IDA-C4 | IDA-C3 | 1 vitesse | 2 vitesses | 1 vitesse | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | Climatisation simple | 0.91 | 0.55 | 0.34 | 0.91 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire | nécessaire |  |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.3 | [6 empty] | Server | [7 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 365

## ResultatsStandard
SIA 2024 - Résultats standard | [39 empty] | x 0.7 |  | TEC |  |  | TEC
Utilisation du local |  | Local |  |  | Personnes | [8 empty] | Appareils et inst. de process | [5 empty] | Éclairage | [8 empty] | Ventilation |  |  |  |  | Climatisation | [11 empty] | Chauffage | [6 empty] | Eau
SIA 2024 | Désignation | Surface nette de plancher | Vitesse moyenne de l'air Mode froid | Vitesse moyenne de l'air Mode chaud | Heures d'utilisation par jour | Heures à pleine charge par jour | Jours d'utilisation par an | Simultanéité annuelle | Heures à pleine charge par an | Surface par personne | Puissance de charge interne sensible par personne | Interne Wärmeeinträge Personen pro Jahr | Production d'humidité par personne | Puissance électrique des appareils | Puissance électrique des installations de process | Heures à pleine charge par an des appareils et des installations de process | Apports de chaleur internes des appareils, par an | Demande annuelle en électricité des appareils | Demande annuelle en électricité des installations de process | Indice du local | Efficacité lumineuse des luminaires | Utilance | Facteur de surface vitrée | Nombre minimal d'heures à pleine charge | Heures à pleine charge par 11h/jour | Puissance électrique de l’éclairage | Heures à pleine charge par an de l’éclairage | Demande annuelle en électricité de l’éclairage | Débit d’air neuf | Heures à pleine charge par an du débit d'air | Puissance électrique de la ventilation | Heures à pleine charge par an de la ventilation | Demande annuelle en électricité de la ventilation | Apports de chaleur externes | Apports de chaleur internes | Apports de chaleur internes par jour | Nécessité du refroidissement Avec aération complém. par les fenêtres jour et nuit | Nécessité du refroidissement Avec aération complém. par les fenêtres lors de l'occ. | Nécessité du refroidissement Sans aération par les fenêtres | Demande en puissance de refroidissement | Demande en puissance de refroidissement | Demande en puissance de refroidissement | Heures à pleine charge par an de la climatisation | Besoins de froid pour le refroidissement par an | Besoins de froid pour le refroidissement par an | Coefficient de transfert thermique | Constante de temps | Correction de température | Charge thermique nominale | Heures à pleine charge par an du chauffage | Débit d’air thermiquement actif | Besoins de chaleur pour le chauffage par an | Besoin en eau chaude utile par personne | Besoin en eau par personne | Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire par an
|  | m2 | m/s | m/s | h | h | d | - | h | m²/P | W/m2 | kWh/m2 | g/(hm2) | W/m2 | W/m2 | h | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | - | lm/W | - | - | h | h | W/m2 | h | kWh/m2 | m3/(hm2) | h | W/m2 | h | kWh/m2 | W/m2 | W/m2 | Wh/m2d | - | - | - | W/m2 | W/m2 | W/m2 | h | kWh/m2 | kWh/m2 | W/K | h | K | W/m2 | h | m3/(hm2) | kWh/m2 | l/(dP) | l/(dP) | kWh/m2
1.01 | Habitat collectif | 20 | 0.18 | 0.125 | 17 | 14 | 365 | 0.8 | 4090 | 35 | 2.4 | 9.816 | 1.4571 | 10 | 0 | 2160 | 21.6 | 21.6 | 0 | 1.2698 | 90 | 0.6993 | 0.17647 | 7.6032 | 7.6932 | 2.9792 | 846 | 2.5204 | 0.82857 | 8760 | 0.464 | 8760 | 4.0646 | 18.6115 | 15.3792 | 116.5375 | - | - | - | 23.7934 | 20.5533 | 20.5533 | 240 | 4.9838 | 0 | 10.8465 | 221.2701 | -0.080948 | 15.5001 | 960 | 0.35357 | 14.8538 | 35 | 140 | 16.936
1.02 | Habitat individuel | 20 | 0.18 | 0.125 | 17 | 14 | 365 | 0.8 | 4090 | 50 | 1.68 | 6.8712 | 1.02 | 10 | 0 | 1780 | 17.8 | 17.8 | 0 | 1.2698 | 90 | 0.6993 | 0.17647 | 7.6032 | 7.6932 | 2.9792 | 846 | 2.5204 | 0.58 | 8760 | 0.2378 | 8760 | 2.0831 | 19.1426 | 14.6592 | 93.4575 | - | - | - | 23.6612 | 20.0756 | 20.0756 | 100 | 1.9701 | 0 | 13.0465 | 183.9578 | -0.64063 | 19.0091 | 1270 | 0.279 | 24.2177 | 40 | 160 | 13.5488
2.01 | Chambre d'hôtel | 20 | 0.18 | 0.125 | 16 | 12.2 | 365 | 0.7 | 3120 | 15 | 5.6 | 17.472 | 3.4 | 12 | 0 | 1840 | 22.08 | 22.08 | 0 | 1.2698 | 90 | 0.6993 | 0.17647 | 7.6032 | 8.4282 | 5.9583 | 677 | 4.0338 | 1.9333 | 7300 | 1.0633 | 7300 | 7.7623 | 19.1842 | 23.5583 | 172.595 | souhaité | nécessaire | nécessaire | 29.9198 | 21.7699 | 21.7699 | 280 | 6.1712 | 0 | 10.8465 | 221.2701 | -0.080948 | 15.5001 | 1030 | 0.59583 | 16.0168 | 40 | 160 | 39.5173
2.02 | Réception, zone d'accueil | 144 | 0.18 | 0.125 | 20 | 11.3 | 365 | 0.7 | 2890 | 5 | 16.8 | 48.552 | 10.2 | 7 | 0 | 2990 | 20.93 | 20.93 | 0 | 1.8462 | 90 | 0.81081 | 0.19608 | 6.336 | 7.0368 | 5.1389 | 4097 | 21.054 | 5.8 | 6450 | 3.19 | 4340 | 13.8446 | 21.7778 | 28.9389 | 287.1567 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 35.5017 | 41.7115 | 41.7115 | 490 | 20.6331 | 0 | 73.9238 | 197.912 | -0.43132 | 14.8522 | 670 | 1.398 | 9.9545 | 0 | 0 | 0
3.01 | Bureau individuel, collectif | 36 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 14 | 6 | 9 | 3.6429 | 11 | 0 | 2910 | 32.01 | 32.01 | 0 | 1.3333 | 90 | 0.71429 | 0.29412 | 6.336 | 6.6248 | 9.7222 | 1383 | 13.4458 | 2.0714 | 3900 | 1.1393 | 3900 | 4.4432 | 30.0301 | 26.7222 | 165.3 | souhaité | nécessaire | nécessaire | 39.7266 | 43.6565 | 43.6565 | 330 | 14.4301 | 0 | 24.2654 | 166.0141 | -0.90979 | 19.8234 | 540 | 0.40663 | 10.7616 | 3 | 60 | 2.5951
3.02 | Bureau paysagé | 144 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 10 | 8.4 | 12.6 | 5.1 | 15 | 0 | 2910 | 43.65 | 43.65 | 0 | 2.6667 | 90 | 0.90909 | 0.14706 | 6.336 | 9.2483 | 7.6389 | 1931 | 14.7507 | 2.9 | 3900 | 1.595 | 3900 | 6.2205 | 16.4555 | 31.0389 | 226.98 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 33.2461 | 38.0246 | 38.0246 | 590 | 22.5227 | 0 | 63.3628 | 224.3082 | -0.035377 | 12.5561 | 150 | 0.51729 | 1.8932 | 3 | 60 | 3.6331
3.03 | Salle de réunion | 36 | 0.18 | 0.125 | 6 | 4 | 261 | 0.8 | 840 | 3 | 28 | 23.52 | 17 | 8 | 0 | 1410 | 11.28 | 11.28 | 0 | 1.3333 | 90 | 0.71429 | 0.29412 | 6.336 | 6.6248 | 9.7222 | 755 | 7.3403 | 9.6667 | 1430 | 5.3167 | 1090 | 5.7952 | 33.8791 | 45.7222 | 158.4 | souhaité | nécessaire | nécessaire | 55.7209 | 69.8213 | 69.8213 | 110 | 7.6127 | 0 | 24.2654 | 166.0141 | -0.90979 | 19.8234 | 930 | 0.61606 | 18.4134 | 0 | 0 | 0
3.04 | Hall des guichets, zone clientèle | 144 | 0.18 | 0.12 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 12 | 7 | 10.5 | 4.25 | 4 | 0 | 2910 | 11.64 | 11.64 | 0 | 1.519 | 90 | 0.75377 | 0.19608 | 6.336 | 7.0368 | 5.5278 | 1469 | 8.1203 | 2.4167 | 3900 | 1.3292 | 3900 | 5.1837 | 20.653 | 16.5278 | 94.8 | pas nécessaire | pas nécessaire | souhaité | 26.0265 | 29.3887 | 29.3887 | 180 | 5.4343 | 0 | 73.9238 | 197.912 | -0.43132 | 14.3388 | 840 | 0.45274 | 12.0897 | 0 | 0 | 0
4.01 | Salle d'école | 70 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.6 | 261 | 0.6989 | 1390 | 4 | 21 | 29.19 | 12.75 | 8 | 0 | 1770 | 14.16 | 14.16 | 0 | 1.8301 | 90 | 0.80831 | 0.2521 | 6.336 | 7.182 | 8.5913 | 1310 | 11.2546 | 7.25 | 2070 | 2.465 | 1720 | 4.2398 | 28.6105 | 37.5913 | 229.2 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 46.3413 | 54.796 | 54.796 | 190 | 10.3312 | 0 | 46.0224 | 161.8344 | -0.97248 | 19.377 | 820 | 0.65332 | 15.9126 | 1.5 | 30 | 3.9675
4.02 | Salle des maîtres | 36 | 0.18 | 0.125 | 11 | 6 | 261 | 0.6989 | 1090 | 4 | 21 | 22.89 | 12.75 | 4 | 0 | 1510 | 6.04 | 6.04 | 0 | 1.3333 | 90 | 0.71429 | 0.29412 | 6.336 | 6.336 | 5.8333 | 1156 | 6.7433 | 7.25 | 1670 | 2.465 | 1200 | 2.958 | 31.7561 | 30.8333 | 155.2 | souhaité | nécessaire | nécessaire | 43.8126 | 43.8905 | 43.8905 | 100 | 4.5705 | 0 | 28.2254 | 148.462 | -1.1731 | 23.2649 | 1160 | 0.55606 | 27.0089 | 0 | 0 | 0
4.03 | Bibliothèque | 144 | 0.18 | 0.125 | 11 | 6 | 261 | 0.6989 | 1090 | 5 | 16.8 | 18.312 | 10.2 | 2 | 0 | 1510 | 3.02 | 3.02 | 0 | 2.6667 | 90 | 0.90909 | 0.14706 | 6.336 | 8.2315 | 4.5833 | 1502 | 6.8842 | 5.8 | 2470 | 1.972 | 1450 | 2.8594 | 16.9576 | 23.3833 | 115.4 | pas nécessaire | souhaité | souhaité | 28.2387 | 26.9627 | 26.9627 | 120 | 3.115 | 0 | 63.3628 | 224.3082 | -0.035377 | 12.5561 | 1300 | 0.62793 | 16.3023 | 0 | 0 | 0
4.04 | Auditoire | 144 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.6 | 261 | 0.6989 | 1390 | 3 | 28 | 38.92 | 17 | 20 | 0 | 2180 | 43.6 | 43.6 | 0 | 2.6667 | 90 | 0.90909 | 0.14706 | 6.336 | 9.2483 | 7.6389 | 1687 | 12.8868 | 9.6667 | 2070 | 5.3167 | 1720 | 9.1447 | 19.4334 | 55.6389 | 412.8 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 52.5506 | 65.7817 | 65.7817 | 480 | 31.632 | 0 | 63.3628 | 224.3082 | -0.035377 | 12.5561 | 120 | 0.82464 | 1.5668 | 1.5 | 30 | 5.29
4.05 | Local d'enseignement spécialisé | 70 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.6 | 261 | 0.6989 | 1390 | 5 | 16.8 | 23.352 | 10.2 | 4 | 0 | 1770 | 7.08 | 7.08 | 0 | 1.8301 | 90 | 0.80831 | 0.2521 | 6.336 | 7.182 | 8.5913 | 1310 | 11.2546 | 5.8 | 3030 | 1.972 | 2520 | 4.9694 | 28.2635 | 29.3913 | 162.48 | souhaité | nécessaire | nécessaire | 40.3583 | 45.9195 | 45.9195 | 130 | 5.808 | 0 | 46.0224 | 161.8344 | -0.97248 | 19.377 | 1140 | 0.73628 | 22.1442 | 1.5 | 30 | 3.174
5.01 | Magasin d'alimentation | 400 | 0.18 | 0.12 | 16 | 8.8 | 313 | 0.8 | 2200 | 8 | 10.5 | 23.1 | 6.375 | 2 | 100 | 4010 | 8.02 | 8.02 | 401 | 2.5316 | 90 | 0.89606 | 0 | 6.336 | 11 | 11.625 | 4006 | 46.5697 | 3.625 | 4910 | 1.9938 | 3670 | 7.3171 | 3.2232 | 24.125 | 308.8 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 19.1437 | 26.5961 | 126.5961 | 890 | 23.6438 | 0 | 121.6 | 328.9474 | 0 | 8.36 | 70 | 0.73432 | 0.58258 | 1.5 | 30 | 2.7231
5.02 | Magasin grande surface | 400 | 0.18 | 0.12 | 16 | 8.8 | 313 | 0.8 | 2200 | 8 | 10.5 | 23.1 | 6.375 | 2 | 0 | 3630 | 7.26 | 7.26 | 0 | 2.5316 | 90 | 0.89606 | 0 | 6.336 | 11 | 11.625 | 4006 | 46.5697 | 3.625 | 4910 | 1.9938 | 3670 | 7.3171 | 3.2232 | 24.125 | 306.6 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 19.1437 | 26.5961 | 26.5961 | 870 | 23.0712 | 0 | 121.6 | 328.9474 | 0 | 8.36 | 80 | 0.73432 | 0.64364 | 1.5 | 30 | 2.7231
5.03 | Magasin de meubles, bricol. et horticulture | 400 | 0.18 | 0.12 | 16 | 8.8 | 313 | 0.8 | 2200 | 15 | 5.6 | 12.32 | 3.4 | 2 | 0 | 3410 | 6.82 | 6.82 | 0 | 2.5316 | 90 | 0.89606 | 0 | 6.336 | 11 | 9.3 | 4006 | 37.2558 | 1.9333 | 6260 | 1.0633 | 6260 | 6.6565 | 2.3462 | 16.9 | 224.48 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 13.4724 | 18.6988 | 18.6988 | 740 | 13.7995 | 0 | 121.6 | 328.9474 | 0 | 8.36 | 210 | 0.53232 | 1.7244 | 1.5 | 30 | 1.4523
6.01 | Restaurant | 144 | 0.18 | 0.125 | 12 | 5.2 | 313 | 0.8 | 1300 | 2 | 42 | 54.6 | 25.5 | 2 | 0 | 2250 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.6667 | 90 | 0.90909 | 0.14706 | 6.336 | 8.2315 | 4.5833 | 2627 | 12.0404 | 14.5 | 2360 | 7.975 | 1650 | 13.1587 | 19.677 | 48.5833 | 249.35 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 47.7822 | 55.0667 | 55.0667 | 190 | 10.575 | 0 | 71.2828 | 204.0323 | -0.33952 | 14.2761 | 1230 | 1.3098 | 17.608 | 15 | 45 | 108.924
6.02 | Restaurant self-service | 400 | 0.18 | 0.125 | 7 | 3 | 313 | 0.8 | 750 | 2 | 42 | 31.5 | 25.5 | 2 | 0 | 1750 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4444 | 90 | 1.0204 | 0.088235 | 6.336 | 9.8173 | 4.0833 | 1564 | 6.3863 | 14.5 | 1280 | 7.975 | 860 | 6.8585 | 11.9617 | 48.0833 | 139.2 | pas nécessaire | souhaité | nécessaire | 42.0315 | 52.4708 | 52.4708 | 110 | 5.871 | 0 | 134.1647 | 277.2711 | 0 | 9.5592 | 1100 | 0.77904 | 10.5286 | 15 | 45 | 108.924
6.03 | Cuisine de restaurant | 36 | 0.215 | 0.12 | 13 | 8.6 | 313 | 0.8 | 2150 | 5 | 10.2 | 21.93 | 21.2 | 10 | 190 | 2530 | 25.3 | 25.3 | 480.7 | 1.3333 | 90 | 0.71429 | 0.29412 | 6.336 | 6.6248 | 9.7222 | 2458 | 23.8972 | 9.6667 | 3180 | 5.3167 | 2580 | 13.717 | 32.9783 | 29.9222 | 213.8867 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 44.0304 | 37.9071 | 227.9071 | 270 | 10.2608 | 0 | 28.2254 | 148.462 | -1.1731 | 22.4808 | 1180 | 1.1864 | 26.4894 | 0 | 0 | 0
6.04 | Cuisine de restaurant self-service | 144 | 0.215 | 0.12 | 9 | 5 | 313 | 0.8 | 1250 | 5 | 10.2 | 12.75 | 21.2 | 10 | 190 | 1730 | 17.3 | 17.3 | 328.7 | 2.6667 | 90 | 0.90909 | 0.14706 | 6.336 | 9.2483 | 7.6389 | 1895 | 14.4757 | 9.6667 | 1910 | 5.3167 | 1470 | 7.8155 | 17.0225 | 27.8389 | 116 | pas nécessaire | souhaité | souhaité | 31.403 | 29.3677 | 219.3677 | 230 | 6.765 | 0 | 63.3628 | 224.3082 | -0.035377 | 12.1161 | 1070 | 0.77249 | 12.9447 | 0 | 0 | 0
7.01 | Salle de spectacles | 400 | 0.18 | 0.125 | 12 | 7.6 | 313 | 0.8 | 1900 | 3 | 28 | 53.2 | 17 | 2 | 0 | 2300 | 4.6 | 4.6 | 0 | 1.6 | 90 | 0.76923 | 0 | 6.336 | 11 | 5.4167 | 3005 | 16.2771 | 9.6667 | 2720 | 5.3167 | 2190 | 11.6435 | 4.6807 | 35.4167 | 284.5667 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 28.0682 | 38.4518 | 38.4518 | 330 | 12.7855 | 0 | 182 | 244.8352 | 0 | 12.9675 | 620 | 1.0365 | 8.0168 | 1.5 | 30 | 7.2616
7.02 | Salle polyvalente | 400 | 0.18 | 0.125 | 16 | 10.4 | 313 | 0.8 | 2600 | 3 | 28 | 72.8 | 17 | 4 | 0 | 2900 | 11.6 | 11.6 | 0 | 1.6 | 90 | 0.76923 | 0.20588 | 6.336 | 6.853 | 5.4167 | 2968 | 16.0767 | 9.6667 | 3630 | 5.3167 | 3060 | 16.269 | 25.299 | 37.4167 | 352.25 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 43.901 | 54.9867 | 54.9867 | 420 | 22.8851 | 0 | 282.251 | 149.9375 | -1.1509 | 20.9225 | 530 | 1.3331 | 11.1194 | 1.5 | 30 | 7.2616
7.03 | Halle d'exposition | 400 | 0.18 | 0.125 | 16 | 10.4 | 313 | 0.8 | 2600 | 3 | 28 | 72.8 | 17 | 7 | 0 | 2900 | 20.3 | 20.3 | 0 | 1.6 | 90 | 0.76923 | 0.20588 | 6.336 | 8.5025 | 10.8333 | 3381 | 36.6275 | 9.6667 | 3630 | 5.3167 | 3060 | 16.269 | 25.299 | 45.8333 | 402.1 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 49.7927 | 57.9867 | 57.9867 | 660 | 38.5605 | 0 | 282.251 | 149.9375 | -1.1509 | 20.9225 | 250 | 1.3331 | 5.1494 | 1.5 | 30 | 7.2616
8.01 | Chambre d'hôpital | 36 | 0.18 | 0.13 | 24 | 24 | 365 | 0.8 | 7010 | 15 | 5.6 | 39.256 | 3.4 | 6 | 0 | 1750 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1.7143 | 90 | 0.78947 | 0.2451 | 7.6032 | 7.6404 | 5.2778 | 1554 | 8.2017 | 1.9333 | 8760 | 1.0633 | 8760 | 9.3148 | 25.1804 | 16.8778 | 186.2333 | souhaité | nécessaire | nécessaire | 29.4407 | 31.9108 | 31.9108 | 430 | 13.6938 | 0 | 20.2212 | 189.9593 | -0.55061 | 16.8794 | 640 | 0.685 | 10.8432 | 60 | 240 | 67.744
8.02 | Bureau de service hospitalier | 36 | 0.18 | 0.125 | 24 | 10.8 | 365 | 0.8 | 3150 | 3 | 28 | 88.2 | 17 | 10 | 0 | 3150 | 31.5 | 31.5 | 0 | 1.3333 | 90 | 0.71429 | 0.29412 | 6.336 | 6.6248 | 9.7222 | 5730 | 55.7083 | 9.6667 | 4140 | 5.3167 | 3140 | 16.6943 | 32.071 | 47.7222 | 439.5667 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 55.8552 | 64.6351 | 64.6351 | 1130 | 73.0317 | 0 | 20.3054 | 190.4123 | -0.54382 | 16.3819 | 70 | 1.4993 | 1.1929 | 0 | 0 | 0
8.03 | Locaux médicaux | 36 | 0.18 | 0.13 | 11 | 7.2 | 313 | 0.8 | 1800 | 5 | 16.8 | 30.24 | 10.2 | 15 | 15 | 2180 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 1.3333 | 90 | 0.71429 | 0.29412 | 6.336 | 7.6755 | 14.5833 | 1922 | 28.0292 | 5.8 | 3970 | 3.19 | 3300 | 10.527 | 31.963 | 46.3833 | 245.46 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 54.8424 | 60.1961 | 75.1961 | 410 | 24.4394 | 0 | 24.2654 | 166.0141 | -0.90979 | 20.4974 | 440 | 0.91817 | 9.0282 | 0 | 0 | 0
9.01 | Production (travail lourd) | 400 | 0.26 | 0.115 | 24 | 14.2 | 261 | 0.8 | 2960 | 15 | 1.9333 | 5.7227 | 6.4 | 5 | 15 | 3360 | 16.8 | 16.8 | 50.4 | 1.6 | 130 | 0.76923 | 0.20588 | 6.336 | 6.853 | 3.75 | 4145 | 15.5437 | 3.2222 | 5110 | 1.7722 | 4090 | 7.2484 | 20.6536 | 10.6833 | 109.7033 | pas nécessaire | souhaité | souhaité | 21.9358 | 26.1521 | 39.735 | 190 | 4.9563 | 0 | 282.251 | 149.9375 | -1.1509 | 18.8056 | 800 | 0.68764 | 15.0947 | 3 | 60 | 2.4221
9.02 | Production (travail fin) | 400 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 15 | 5.6 | 8.4 | 3.4 | 5 | 10 | 2440 | 12.2 | 12.2 | 24.4 | 1.6 | 130 | 0.76923 | 0.20588 | 6.336 | 8.0319 | 6.25 | 1677 | 10.4813 | 1.9333 | 3900 | 1.0633 | 3900 | 4.147 | 21.82 | 16.85 | 89.32 | pas nécessaire | pas nécessaire | souhaité | 27.069 | 30.2303 | 39.9786 | 160 | 4.733 | 0 | 282.251 | 149.9375 | -1.1509 | 20.9225 | 600 | 0.38818 | 12.5522 | 3 | 60 | 2.4221
9.03 | Laboratoire | 70 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 15 | 5.6 | 8.4 | 3.4 | 5 | 15 | 2440 | 12.2 | 12.2 | 36.6 | 1.267 | 90 | 0.6986 | 0.33613 | 6.336 | 6.3545 | 9.9405 | 1327 | 13.191 | 1.9333 | 3900 | 1.0633 | 3900 | 4.147 | 34.5819 | 20.5405 | 89.32 | pas nécessaire | pas nécessaire | souhaité | 38.5857 | 42.9656 | 56.3002 | 120 | 5.3192 | 0 | 61.3631 | 130.9581 | -1.4356 | 26.2421 | 780 | 0.38818 | 20.4397 | 3 | 60 | 2.4221
10.01 | Entrepôt | 400 | 0 | 0.115 | 24 | 14.2 | 261 | 0.8 | 2960 | 40 | 1.775 | 5.254 | 2.725 | 2 | 0 | 3160 | 6.32 | 6.32 | 0 | 1.4388 | 130 | 0.73746 | 0.20588 | 6.336 | 6.853 | 3.9115 | 4145 | 16.2133 | 1.2083 | 6240 | 0.41083 | 6240 | 2.5636 | 22.0782 | 7.6865 | 65.3396 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.251 | 149.9375 | -1.1509 | 18.8056 | 510 | 0.37616 | 9.6329 | 3 | 60 | 0.90828
11.01 | Salle de gymnastique | 600 | 0 | 0.115 | 15 | 11.6 | 261 | 0.6989 | 2120 | 20 | 3.2 | 6.784 | 8.75 | 1 | 0 | 2590 | 2.59 | 2.59 | 0 | 1.7266 | 90 | 0.79156 | 0.20588 | 6.336 | 8.0319 | 8.7731 | 2244 | 19.6869 | 3.625 | 4060 | 1.2325 | 3410 | 4.2028 | 29.2877 | 12.9731 | 76.6394 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.9765 | 148.8321 | -1.1675 | 18.1329 | 1620 | 1.7606 | 29.4112 | 120 | 360 | 63.4801
11.02 | Salle de fitness | 144 | 0.18 | 0.115 | 15 | 11.6 | 313 | 0.8 | 2900 | 10 | 6.4 | 18.56 | 17.5 | 2 | 0 | 3410 | 6.82 | 6.82 | 0 | 2.0339 | 90 | 0.83799 | 0.14706 | 6.336 | 8.2315 | 4.9722 | 3126 | 15.5432 | 7.25 | 4020 | 3.9875 | 3460 | 13.7968 | 18.6431 | 13.3722 | 115.5567 | pas nécessaire | souhaité | souhaité | 22.4107 | 27.0087 | 27.0087 | 140 | 3.7457 | 0 | 63.3628 | 224.3082 | -0.035377 | 11.2361 | 1060 | 1.1275 | 11.8622 | 60 | 180 | 87.1392
11.03 | Piscine couverte | 400 | 0 | 0.15 | 15 | 11.6 | 313 | 0.8 | 2900 | 10 | 7.1 | 20.59 | 10.9 | 3 | 100 | 3410 | 10.23 | 10.23 | 341 | 1.4388 | 90 | 0.73746 | 0.20588 | 6.336 | 6.853 | 5.65 | 2812 | 15.8878 | 4.8333 | 5320 | 2.6583 | 4470 | 11.8828 | 24.2706 | 15.75 | 138.91 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.251 | 149.9375 | -1.1509 | 23.0394 | 1900 | 1.0033 | 43.7408 | 100 | 300 | 145.232
12.01 | Surface de dégagement | 20 | 0 | 0.125 | 13 | 4.8 | 365 | 0.8 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 90 | 0.50607 | 0.44118 | 7.6032 | 7.6032 | 2.7444 | 1402 | 3.8477 | 0.5 | 4420 | 0.275 | 4420 | 1.2155 | 42.5828 | 2.7444 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4412 | 187.186 | -0.59221 | 19.5517 | 900 | 0.20298 | 17.6816 | 0 | 0 | 0
12.02 | Surface de dégagement 24h | 20 | 0.18 | 0.125 | 24 | 7 | 365 | 0.8 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 90 | 0.50607 | 0.44118 | 7.6032 | 7.6032 | 5.4889 | 3008 | 16.5106 | 0.5 | 6240 | 0.275 | 6240 | 1.716 | 41.8996 | 5.4889 | 54.8889 | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | 33.1719 | 41.8312 | 41.8312 | 190 | 7.8931 | 0 | 13.4412 | 187.186 | -0.59221 | 19.5517 | 720 | 0.22479 | 14.0067 | 0 | 0 | 0
12.03 | Cage d'escalier | 20 | 0 | 0.115 | 13 | 4.8 | 365 | 0.8 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68027 | 90 | 0.50607 | 0.44118 | 7.6032 | 7.6032 | 2.7444 | 1402 | 3.8477 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4014 | 2.7444 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4412 | 187.186 | -0.59221 | 17.5355 | 770 | 0.16834 | 13.4791 | 0 | 0 | 0
12.04 | Local secondaires | 20 | 0 | 0.115 | 13 | 4.8 | 365 | 0.8 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90703 | 90 | 0.59453 | 0.17647 | 7.6032 | 7.6032 | 2.3361 | 1402 | 3.2752 | 0.5 | 4420 | 0.14 | 4420 | 0.6188 | 18.8498 | 2.3361 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0965 | 282.5923 | 0 | 10.323 | 1330 | 0.3266 | 13.6944 | 0 | 0 | 0
12.05 | Cuisine, kitchenette | 20 | 0 | 0.125 | 11 | 4.6 | 261 | 0.8 | 960 | 2 | 42 | 40.32 | 25.5 | 40 | 0 | 1430 | 57.2 | 57.2 | 0 | 1.2698 | 90 | 0.6993 | 0.17647 | 7.6032 | 7.908 | 3.9722 | 826 | 3.2811 | 14.5 | 1530 | 7.975 | 1090 | 8.6928 | 23.3774 | 85.9722 | 429.2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0965 | 282.5923 | 0 | 11.5375 | 60 | 0.9019 | 0.70277 | 0 | 0 | 0
12.06 | WC, salle de bain, douche | 20 | 0 | 0.125 | 11 | 6 | 261 | 0.8 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90703 | 90 | 0.59453 | 0.17647 | 7.6032 | 7.908 | 4.6722 | 826 | 3.8593 | 8 | 1850 | 2.24 | 1380 | 3.0912 | 31.8562 | 4.6722 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0965 | 282.5923 | 0 | 11.5375 | 4760 | 1.8078 | 54.9162 | 0 | 0 | 0
12.07 | WC | 4 | 0 | 0.125 | 11 | 6 | 261 | 0.8 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40816 | 90 | 0.36232 | 0.44118 | 7.6032 | 7.6032 | 7.6667 | 794 | 6.0873 | 8 | 1850 | 2.24 | 1380 | 3.0912 | 47.631 | 7.6667 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5682 | 173.4191 | -0.79871 | 26.1362 | 1540 | 0.64735 | 40.1569 | 0 | 0 | 0
12.08 | Vestiaire, douche | 36 | 0 | 0.125 | 11 | 6 | 313 | 0.8 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 90 | 0.63025 | 0.17647 | 6.336 | 6.7546 | 4.4074 | 846 | 3.7287 | 8 | 1850 | 2.24 | 1380 | 3.0912 | 21.5404 | 4.4074 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1496 | 263.0556 | 0 | 11.9935 | 2030 | 0.64735 | 24.2906 | 0 | 0 | 0
12.09 | Garage collectif | 400 | 0 | 0 | 11 | 6 | 365 | 0.8 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2130 | 2.13 | 2.13 | 0 | 3.3898 | 130 | 0.96525 | 0 | 4.4352 | 11 | 0.74712 | 1606 | 1.1999 | 0 | 5480 | 0 | 5480 | 0 | 0.336 | 1.7471 | 15.5183 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Buanderie, séchoir | 36 | 0 | 0 | 11 | 6 | 365 | 0.8 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1720 | 34.4 | 34.4 | 0 | 1.0169 | 90 | 0.63025 | 0.17647 | 6.336 | 7.4688 | 6.6111 | 1090 | 7.2061 | 4 | 3120 | 1.12 | 2410 | 2.6992 | 20.1096 | 26.6111 | 146 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1496 | 263.0556 | 0 | 3.1562 | 1940 | 0.56137 | 6.1158 | 0 | 0 | 0
12.11 | Chambre froide | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3180 | 0 | 0 | 318 | 1.0169 | 90 | 0.63025 | 0 | 6.336 | 11 | 2.2037 | 52 | 0.11459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.056 | 2.2037 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 1009.0909 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | Salle de serveurs | 20 | 0.18 | 0 | 11 | 6 | 365 | 0.8 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 7010 | 0 | 0 | 1051.5 | 0.7533 | 90 | 0.53706 | 0 | 6.336 | 11 | 5.1722 | 73 | 0.37757 | 0.5 | 5480 | 0.275 | 5480 | 1.507 | 1.3392 | 5.1722 | 56.8944 | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | 4.558 | 6.5114 | 156.5114 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 532.0175 | 0 | 1.71 | 0 | 0.21563 | 0 | 0 | 0 | 0

## ResultatsCible
SIA 2024 - Résultats valeur cible | [39 empty] | x 0.7 |  | TEC
Utilisation du local |  | Local |  |  | Personnes | [8 empty] | Appareils et inst. de process | [5 empty] | Éclairage | [8 empty] | Ventilation |  |  |  |  | Climatisation | [11 empty] | Chauffage | [6 empty] | Eau
SIA 2024 | Désignation | Surface nette de plancher | Vitesse moyenne de l'air Mode froid | Vitesse moyenne de l'air Mode chaud | Heures d'utilisation par jour | Heures à pleine charge par jour | Jours d'utilisation par an | Simultanéité annuelle | Heures à pleine charge par an | Surface par personne | Puissance de charge interne sensible par personne | Interne Wärmeeinträge Personen pro Jahr | Production d'humidité par personne | Puissance électrique des appareils | Puissance électrique des installations de process | Heures à pleine charge par an des appareils et des installations de process | Apports de chaleur internes des appareils, par an | Demande annuelle en électricité des appareils | Demande annuelle en électricité des installations de process | Indice du local | Efficacité lumineuse des luminaires | Utilance | Facteur de surface vitrée | Nombre minimal d'heures à pleine charge | Heures à pleine charge par 11h/jour | Puissance électrique de l’éclairage | Heures à pleine charge par an de l’éclairage | Demande annuelle en électricité de l’éclairage | Débit d’air neuf | Heures à pleine charge par an du débit d'air | Puissance électrique de la ventilation | Heures à pleine charge par an de la ventilation | Demande annuelle en électricité de la ventilation | Apports de chaleur externes | Apports de chaleur internes | Apports de chaleur internes par jour | Nécessité du refroidissement Avec aération complém. par les fenêtres jour et nuit | Nécessité du refroidissement Avec aération complém. par les fenêtres lors de l'occ. | Nécessité du refroidissement Sans aération par les fenêtres | Demande en puissance de refroidissement | Demande en puissance de refroidissement | Demande en puissance de refroidissement | Heures à pleine charge par an de la climatisation | Besoins de froid pour le refroidissement par an | Besoins de froid pour le refroidissement par an | Coefficient de transfert thermique | Constante de temps | Correction de température | Charge thermique nominale | Heures à pleine charge par an du chauffage | Débit d’air thermiquement actif | Besoins de chaleur pour le chauffage par an | Besoin en eau chaude utile par personne | Besoin en eau par personne | Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire par an
|  | m2 | m/s | m/s | h | h | d | - | h | m²/P | W/m2 | kWh/m2 | g/(hm2) | W/m2 | W/m2 | h | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | - | lm/W | - | - | h | h | W/m2 | h | kWh/m2 | m3/(h×m2) | h | W/m2 | h | kWh/m2 | W/m2 | W/m2 | Wh/m2d |  |  |  | W/m2 | W/m2 | W/m2 | h | kWh/m2 | kWh/m2 | W/K | h | K | W/m2 | h | m3/(hm2) | kWh/m2 | l/(dP) | l/(dP) | kWh/m2
1.01 | Habitat collectif | 20 | 0.18 | 0.125 | 17 | 14 | 365 | 0.8 | 4090 | 35 | 2.4 | 9.816 | 1.4571 | 5 | 0 | 2160 | 10.8 | 10.8 | 0 |  | 130 | 0.75524 |  | 2.4 | 2.6279 | 1.9097 | 578 | 1.1038 | 0.82857 | 7540 | 0.28171 | 6440 | 1.8142 | 13.282 | 9.3097 | 76.3292 | - | - | - | 15.8142 | 14.2407 | 14.2407 | 190 | 2.7574 | 0 | 8.1353 | 295.0108 | 0 | 11.5928 | 890 | 0.29602 | 10.2951 |  |  | 16.936
1.02 | Habitat individuel | 20 | 0.18 | 0.125 | 17 | 14 | 365 | 0.8 | 4090 | 50 | 1.68 | 6.8712 | 1.02 | 5 | 0 | 1780 | 8.9 | 8.9 | 0 |  | 130 | 0.75524 |  | 2.4 | 2.6279 | 1.9097 | 578 | 1.1038 | 0.58 | 7540 | 0.12934 | 6440 | 0.83295 | 13.6002 | 8.5897 | 59.7492 | - | - | - | 15.533 | 14.0536 | 14.0536 | 70 | 1.0098 | 0 | 9.4294 | 254.5228 | 0 | 13.4369 | 1180 | 0.24253 | 15.8809 |  |  | 13.5488
2.01 | Chambre d'hôtel | 20 | 0.18 | 0.125 | 16 | 12.2 | 365 | 0.7 | 3120 | 15 | 5.6 | 17.472 | 3.4 | 6 | 0 | 1840 | 11.04 | 11.04 | 0 |  | 130 | 0.75524 |  | 2.4 | 4.4887 | 3.8194 | 540 | 2.0625 | 1.9333 | 6330 | 0.65733 | 5440 | 3.5759 | 13.5933 | 15.4194 | 122.9783 | pas nécessaire | souhaité | nécessaire | 20.3089 | 14.7467 | 14.7467 | 280 | 4.0835 | 0 | 8.1353 | 295.0108 | 0 | 11.5928 | 900 | 0.47216 | 10.4737 |  |  | 39.5173
2.02 | Réception, zone d'accueil | 144 | 0.18 | 0.125 | 20 | 11.3 | 365 | 0.7 | 2890 | 5 | 16.8 | 48.552 | 10.2 | 3 | 0 | 2990 | 8.97 | 8.97 | 0 |  | 130 | 0.87568 |  | 2 | 3.3523 | 3.2942 | 3156 | 10.3964 | 5.8 | 4650 | 1.972 | 3690 | 7.2767 | 16.3911 | 23.0942 | 234.8225 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 27.6397 | 32.9455 | 32.9455 | 510 | 16.7391 | 0 | 59.8438 | 244.4766 | 0 | 11.8441 | 360 | 0.89979 | 4.2586 |  |  | 0
3.01 | Bureau individuel, collectif | 36 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 14 | 6 | 9 | 3.6429 | 6 | 0 | 2910 | 17.46 | 17.46 | 0 |  | 130 | 0.77143 |  | 2 | 2.5572 | 6.2322 | 267 | 1.664 | 2.0714 | 3290 | 0.70429 | 2740 | 1.9297 | 21.7512 | 18.2322 | 109.8 | pas nécessaire | souhaité | souhaité | 27.9884 | 31.3114 | 31.3114 | 170 | 5.2321 | 0 | 18.9854 | 212.184 | -0.21724 | 15.1447 | 650 | 0.33041 | 9.8054 |  |  | 2.5951
3.02 | Bureau paysagé | 144 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 10 | 8.4 | 12.6 | 5.1 | 10 | 0 | 2910 | 29.1 | 29.1 | 0 |  | 130 | 0.98182 |  | 2 | 7.6197 | 4.8967 | 795 | 3.8929 | 2.9 | 3290 | 0.986 | 2740 | 2.7016 | 12.0012 | 23.2967 | 171.48 | souhaité | nécessaire | nécessaire | 24.7085 | 29.0687 | 29.0687 | 420 | 12.2738 | 0 | 49.5416 | 286.8859 | 0 | 9.8051 | 200 | 0.4082 | 1.9992 |  |  | 3.6331
3.03 | Salle de réunion | 36 | 0.18 | 0.125 | 6 | 4 | 261 | 0.8 | 840 | 3 | 28 | 23.52 | 17 | 4 | 0 | 1410 | 5.64 | 5.64 | 0 |  | 130 | 0.77143 |  | 2 | 2.5572 | 6.2322 | 146 | 0.9099 | 9.6667 | 1430 | 3.2867 | 1090 | 3.5825 | 24.8866 | 38.2322 | 135.2 | pas nécessaire | souhaité | nécessaire | 44.1831 | 56.8434 | 56.8434 | 80 | 4.6175 | 0 | 18.9854 | 212.184 | -0.21724 | 15.1447 | 840 | 0.53838 | 12.7602 |  |  | 0
3.04 | Hall des guichets, zone clientèle | 144 | 0.18 | 0.12 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 12 | 7 | 10.5 | 4.25 | 2 | 0 | 2910 | 5.82 | 5.82 | 0 |  | 130 | 0.81407 |  | 2 | 3.3523 | 3.5434 | 700 | 2.4804 | 2.4167 | 3290 | 0.82167 | 2740 | 2.2514 | 15.0343 | 12.5434 | 72.6 | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | 19.3044 | 22.3544 | 22.3544 | 120 | 2.7727 | 0 | 59.8438 | 244.4766 | 0 | 11.4285 | 770 | 0.36282 | 8.8337 |  |  | 0
4.01 | Salle d'école | 70 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.6 | 261 | 0.6989 | 1390 | 4 | 21 | 29.19 | 12.75 | 4 | 0 | 1770 | 7.08 | 7.08 | 0 |  | 130 | 0.87298 |  | 2 | 3.6324 | 5.5072 | 331 | 1.8229 | 7.25 | 2070 | 1.6168 | 1720 | 2.7808 | 20.8954 | 30.5072 | 194.4 | souhaité | nécessaire | nécessaire | 35.9818 | 43.8805 | 43.8805 | 130 | 5.8918 | 0 | 35.32 | 210.872 | -0.23692 | 14.4998 | 780 | 0.56943 | 11.3769 |  |  | 3.9675
4.02 | Salle des maîtres | 36 | 0.18 | 0.125 | 11 | 6 | 261 | 0.6989 | 1090 | 4 | 21 | 22.89 | 12.75 | 2 | 0 | 1510 | 3.02 | 3.02 | 0 |  | 130 | 0.77143 |  | 2 | 2 | 3.7393 | 182 | 0.68056 | 7.25 | 1670 | 1.6168 | 1200 | 1.9401 | 22.9867 | 26.7393 | 140.6 | souhaité | nécessaire | nécessaire | 34.8082 | 34.2157 | 34.2157 | 90 | 3.009 | 0 | 21.3148 | 196.5956 | -0.45107 | 17.1413 | 1010 | 0.48838 | 17.3545 |  |  | 0
4.03 | Bibliothèque | 144 | 0.18 | 0.125 | 11 | 6 | 261 | 0.6989 | 1090 | 5 | 16.8 | 18.312 | 10.2 | 1 | 0 | 1510 | 1.51 | 1.51 | 0 |  | 130 | 0.98182 |  | 2 | 5.6576 | 2.938 | 516 | 1.516 | 5.8 | 1670 | 1.2934 | 1200 | 1.5521 | 12.131 | 20.738 | 108.1 | pas nécessaire | souhaité | souhaité | 23.0083 | 23.8695 | 23.8695 | 110 | 2.6413 | 0 | 49.5416 | 286.8859 | 0 | 9.8051 | 910 | 0.41928 | 8.935 |  |  | 0
4.04 | Auditoire | 144 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.6 | 261 | 0.6989 | 1390 | 3 | 28 | 38.92 | 17 | 10 | 0 | 2180 | 21.8 | 21.8 | 0 |  | 130 | 0.98182 |  | 2 | 7.6197 | 4.8967 | 695 | 3.4032 | 9.6667 | 2070 | 3.2867 | 1720 | 5.6531 | 14.4223 | 42.8967 | 312.8 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 40.1233 | 51.2411 | 51.2411 | 340 | 17.6708 | 0 | 49.5416 | 286.8859 | 0 | 9.8051 | 220 | 0.7122 | 2.1461 |  |  | 5.29
4.05 | Local d'enseignement spécialisé | 70 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.6 | 261 | 0.6989 | 1390 | 5 | 16.8 | 23.352 | 10.2 | 2 | 0 | 1770 | 3.54 | 3.54 | 0 |  | 130 | 0.87298 |  | 2 | 3.6324 | 5.5072 | 331 | 1.8229 | 5.8 | 2070 | 1.2934 | 1720 | 2.2246 | 20.3441 | 24.3072 | 145.08 | souhaité | nécessaire | nécessaire | 31.2559 | 37.1292 | 37.1292 | 110 | 3.971 | 0 | 35.32 | 210.872 | -0.23692 | 14.4998 | 890 | 0.48378 | 12.9548 |  |  | 3.174
5.01 | Magasin d'alimentation | 400 | 0.18 | 0.12 | 16 | 8.8 | 313 | 0.8 | 2200 | 8 | 10.5 | 23.1 | 6.375 | 1 | 80 | 4010 | 4.01 | 4.01 | 320.8 |  | 130 | 0.96774 |  | 2 | 11 | 7.4519 | 4006 | 29.8524 | 3.625 | 3110 | 1.2325 | 2440 | 3.0073 | 2.3124 | 18.9519 | 226.8308 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 14.885 | 20.8229 | 100.8229 | 1100 | 22.9734 | 0 | 92.6118 | 431.9106 | 0 | 6.3671 | 10 | 0.45843 | 0.04499 |  |  | 2.7231
5.02 | Magasin grande surface | 400 | 0.18 | 0.12 | 16 | 8.8 | 313 | 0.8 | 2200 | 8 | 10.5 | 23.1 | 6.375 | 1 | 0 | 3630 | 3.63 | 3.63 | 0 |  | 130 | 0.96774 |  | 2 | 11 | 7.4519 | 4006 | 29.8524 | 3.625 | 3110 | 1.2325 | 2440 | 3.0073 | 2.3124 | 18.9519 | 225.7308 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 14.885 | 20.8229 | 20.8229 | 1090 | 22.5934 | 0 | 92.6118 | 431.9106 | 0 | 6.3671 | 10 | 0.45843 | 0.049579 |  |  | 2.7231
5.03 | Magasin de meubles, bricol. et horticulture | 400 | 0.18 | 0.12 | 16 | 8.8 | 313 | 0.8 | 2200 | 15 | 5.6 | 12.32 | 3.4 | 1 | 0 | 3410 | 3.41 | 3.41 | 0 |  | 130 | 0.96774 |  | 2 | 11 | 5.9615 | 4006 | 23.8819 | 1.9333 | 4910 | 0.65733 | 3670 | 2.4124 | 1.7258 | 12.5615 | 157.8646 | souhaité | nécessaire | nécessaire | 10.0011 | 13.8847 | 13.8847 | 750 | 10.3814 | 0 | 92.6118 | 431.9106 | 0 | 6.3671 | 160 | 0.39989 | 1.0144 |  |  | 1.4523
6.01 | Restaurant | 144 | 0.18 | 0.125 | 12 | 5.2 | 313 | 0.8 | 1300 | 2 | 42 | 54.6 | 25.5 | 1 | 0 | 2250 | 2.25 | 2.25 | 0 |  | 130 | 0.98182 |  | 2 | 5.6576 | 2.938 | 1138 | 3.3435 | 14.5 | 2360 | 4.93 | 1650 | 8.1345 | 14.53 | 45.938 | 235.8141 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 42.3276 | 51.3909 | 51.3909 | 190 | 9.7692 | 0 | 54.2005 | 268.3372 | 0 | 10.7272 | 1020 | 1.1165 | 10.9189 |  |  | 108.924
6.02 | Restaurant self-service | 400 | 0.18 | 0.125 | 7 | 3 | 313 | 0.8 | 750 | 2 | 42 | 31.5 | 25.5 | 1 | 0 | 1750 | 1.75 | 1.75 | 0 |  | 130 | 1.102 |  | 2 | 8.7177 | 2.6175 | 695 | 1.8192 | 14.5 | 1280 | 4.93 | 860 | 4.2398 | 8.8735 | 45.6175 | 132.6 | pas nécessaire | souhaité | nécessaire | 38.1437 | 50.8038 | 50.8038 | 110 | 5.3771 | 0 | 105.6941 | 351.959 | 0 | 7.5307 | 880 | 0.6742 | 6.6521 |  |  | 108.924
6.03 | Cuisine de restaurant | 36 | 0.215 | 0.12 | 13 | 8.6 | 313 | 0.8 | 2150 | 5 | 10.2 | 21.93 | 21.2 | 10 | 140 | 2530 | 25.3 | 25.3 | 354.2 |  | 130 | 0.77143 |  | 2 | 2.5572 | 6.2322 | 1718 | 10.7069 | 9.6667 | 3180 | 3.2867 | 2580 | 8.4796 | 25.0104 | 26.4322 | 203.4166 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 36.0098 | 37.8687 | 177.8687 | 220 | 8.2025 | 0 | 21.3148 | 196.5956 | -0.45107 | 16.5492 | 1000 | 1.0137 | 16.6131 |  |  | 0
6.04 | Cuisine de restaurant self-service | 144 | 0.215 | 0.12 | 9 | 5 | 313 | 0.8 | 1250 | 5 | 10.2 | 12.75 | 21.2 | 10 | 140 | 1730 | 17.3 | 17.3 | 242.2 |  | 130 | 0.98182 |  | 2 | 7.6197 | 4.8967 | 1561 | 7.6438 | 9.6667 | 1910 | 3.2867 | 1470 | 4.8314 | 13.0386 | 25.0967 | 116 | pas nécessaire | souhaité | souhaité | 26.6947 | 29.3485 | 169.3485 | 200 | 6.0141 | 0 | 49.5416 | 286.8859 | 0 | 9.4611 | 840 | 0.66875 | 7.9353 |  |  | 0
7.01 | Salle de spectacles | 400 | 0.18 | 0.125 | 12 | 7.6 | 313 | 0.8 | 1900 | 3 | 28 | 53.2 | 17 | 1 | 0 | 2300 | 2.3 | 2.3 | 0 |  | 130 | 0.83077 |  | 2 | 11 | 3.4722 | 3005 | 10.434 | 9.6667 | 2720 | 3.2867 | 2190 | 7.1978 | 3.6425 | 32.4722 | 256.3222 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 25.2803 | 35.4217 | 35.4217 | 430 | 15.352 | 0 | 143.9529 | 309.5456 | 0 | 10.2566 | 310 | 0.88874 | 3.1866 |  |  | 7.2616
7.02 | Salle polyvalente | 400 | 0.18 | 0.125 | 16 | 10.4 | 313 | 0.8 | 2600 | 3 | 28 | 72.8 | 17 | 2 | 0 | 2900 | 5.8 | 5.8 | 0 |  | 130 | 0.83077 |  | 2 | 2.9977 | 3.4722 | 2003 | 6.9549 | 9.6667 | 3630 | 3.2867 | 3060 | 10.0572 | 18.6176 | 33.4722 | 324.0167 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 36.4629 | 46.964 | 46.964 | 430 | 20.1843 | 0 | 228.502 | 185.2063 | -0.62191 | 16.636 | 360 | 1.1359 | 6.0441 |  |  | 7.2616
7.03 | Halle d'exposition | 400 | 0.18 | 0.125 | 16 | 10.4 | 313 | 0.8 | 2600 | 3 | 28 | 72.8 | 17 | 3 | 0 | 2900 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 130 | 0.83077 |  | 2 | 6.1806 | 6.9444 | 2800 | 19.4444 | 9.6667 | 3630 | 3.2867 | 3060 | 10.0572 | 18.6176 | 37.9444 | 345.6333 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 39.5934 | 47.964 | 47.964 | 600 | 28.9801 | 0 | 228.502 | 185.2063 | -0.62191 | 16.636 | 210 | 1.1359 | 3.4907 |  |  | 7.2616
8.01 | Chambre d'hôpital | 36 | 0.18 | 0.13 | 24 | 24 | 365 | 0.8 | 7010 | 15 | 5.6 | 39.256 | 3.4 | 4 | 0 | 1750 | 7 | 7 | 0 |  | 130 | 0.85263 |  | 2.4 | 2.4942 | 3.3832 | 802 | 2.7133 | 1.9333 | 8760 | 0.65733 | 8760 | 5.7582 | 18.2615 | 12.9832 | 168.5496 | souhaité | nécessaire | nécessaire | 21.8713 | 24.6071 | 24.6071 | 460 | 11.344 | 0 | 15.8212 | 242.7885 | 0 | 12.9646 | 460 | 0.59583 | 5.9809 |  |  | 67.744
8.02 | Bureau de service hospitalier | 36 | 0.18 | 0.125 | 24 | 10.8 | 365 | 0.8 | 3150 | 3 | 28 | 88.2 | 17 | 5 | 0 | 3150 | 15.75 | 15.75 | 0 |  | 130 | 0.77143 |  | 2 | 2.5572 | 6.2322 | 4543 | 28.3129 | 9.6667 | 4140 | 3.2867 | 3140 | 10.3201 | 23.5513 | 39.2322 | 375.0966 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 43.9484 | 52.6232 | 52.6232 | 940 | 49.281 | 0 | 16.656 | 232.1326 | 0 | 13.186 | 90 | 1.2744 | 1.1677 |  |  | 0
8.03 | Locaux médicaux | 36 | 0.18 | 0.13 | 11 | 7.2 | 313 | 0.8 | 1800 | 5 | 16.8 | 30.24 | 10.2 | 10 | 5 | 2180 | 21.8 | 21.8 | 10.9 |  | 130 | 0.77143 |  | 2 | 4.5849 | 9.3483 | 1148 | 10.7318 | 5.8 | 2600 | 1.972 | 2140 | 4.2201 | 23.0524 | 36.1483 | 203.96 | nécessaire | nécessaire | nécessaire | 41.4405 | 47.5288 | 52.5288 | 350 | 16.8317 | 0 | 18.9854 | 212.184 | -0.21724 | 15.6721 | 300 | 0.56924 | 4.7562 |  |  | 0
9.01 | Production (travail lourd) | 400 | 0.26 | 0.115 | 24 | 14.2 | 261 | 0.8 | 2960 | 15 | 1.9333 | 5.7227 | 6.4 | 5 | 10 | 3360 | 16.8 | 16.8 | 33.6 |  | 160 | 0.83077 |  | 2 | 2.9977 | 2.8212 | 1670 | 4.7114 | 3.2222 | 3780 | 1.0956 | 3200 | 3.5058 | 14.953 | 9.7545 | 106.9169 | pas nécessaire | souhaité | souhaité | 17.2953 | 20.4649 | 30.085 | 170 | 3.5496 | 0 | 228.502 | 185.2063 | -0.62191 | 14.9223 | 590 | 0.48142 | 8.7736 |  |  | 2.4221
9.02 | Production (travail fin) | 400 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 15 | 5.6 | 8.4 | 3.4 | 5 | 5 | 2440 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  | 160 | 0.83077 |  | 2 | 5.2726 | 4.702 | 550 | 2.5861 | 1.9333 | 3290 | 0.65733 | 2740 | 1.8011 | 15.7882 | 15.302 | 89.32 | pas nécessaire | pas nécessaire | souhaité | 21.7631 | 24.6241 | 29.6241 | 140 | 3.3722 | 0 | 228.502 | 185.2063 | -0.62191 | 16.636 | 450 | 0.31744 | 7.5204 |  |  | 2.4221
9.03 | Laboratoire | 70 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 15 | 5.6 | 8.4 | 3.4 | 5 | 10 | 2440 | 12.2 | 12.2 | 24.4 |  | 130 | 0.75449 |  | 2 | 2.0357 | 6.3721 | 425 | 2.7081 | 1.9333 | 3290 | 0.65733 | 2740 | 1.8011 | 24.9446 | 16.9721 | 89.32 | pas nécessaire | pas nécessaire | souhaité | 29.3417 | 33.3518 | 42.7477 | 100 | 3.224 | 0 | 47.0933 | 170.6399 | -0.8404 | 19.7391 | 640 | 0.31744 | 12.731 |  |  | 2.4221
10.01 | Entrepôt | 400 | 0 | 0.115 | 24 | 14.2 | 261 | 0.8 | 2960 | 40 | 1.775 | 5.254 | 2.725 | 1 | 0 | 3160 | 3.16 | 3.16 | 0 |  | 160 | 0.79646 |  | 2 | 2.9977 | 2.9427 | 1670 | 4.9143 | 1.2083 | 5110 | 0.26946 | 4090 | 1.1021 | 15.9623 | 5.7177 | 48.2331 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.502 | 185.2063 | -0.62191 | 14.9223 | 530 | 0.30434 | 7.9671 |  |  | 0.90828
11.01 | Salle de gymnastique | 600 | 0 | 0.115 | 15 | 11.6 | 261 | 0.6989 | 2120 | 20 | 3.2 | 6.784 | 8.75 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 0.85488 |  | 2 | 5.2726 | 5.6238 | 893 | 5.0221 | 3.625 | 3070 | 0.80838 | 2640 | 2.1341 | 23.2603 | 8.8238 | 53.9914 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6941 | 181.9631 | -0.67055 | 14.5549 | 1650 | 1.3678 | 24.0311 |  |  | 63.4801
11.02 | Salle de fitness | 144 | 0.18 | 0.115 | 15 | 11.6 | 313 | 0.8 | 2900 | 10 | 6.4 | 18.56 | 17.5 | 1 | 0 | 3410 | 3.41 | 3.41 | 0 |  | 130 | 0.90503 |  | 2 | 5.6576 | 3.1873 | 1270 | 4.0479 | 7.25 | 4020 | 2.465 | 3460 | 8.5289 | 13.7828 | 10.5873 | 97.002 | pas nécessaire | pas nécessaire | souhaité | 17.0591 | 21.158 | 21.158 | 60 | 1.27 | 0 | 49.5416 | 286.8859 | 0 | 8.773 | 1220 | 0.96455 | 10.6683 |  |  | 87.1392
11.03 | Piscine couverte | 400 | 0 | 0.15 | 15 | 11.6 | 313 | 0.8 | 2900 | 10 | 7.1 | 20.59 | 10.9 | 2 | 50 | 3410 | 6.82 | 6.82 | 170.5 |  | 130 | 0.79646 |  | 2 | 2.9977 | 3.6218 | 967 | 3.5023 | 4.8333 | 4020 | 1.6433 | 3460 | 5.6859 | 17.7417 | 12.7218 | 119.6254 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.502 | 185.2063 | -0.62191 | 18.3498 | 1480 | 0.6873 | 27.2144 |  |  | 145.232
12.01 | Surface de dégagement | 20 | 0 | 0.125 | 13 | 4.8 | 365 | 0.8 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 0.54656 |  | 2.4 | 2.4 | 1.7593 | 257 | 0.45213 | 0.5 | 2950 | 0.17 | 1610 | 0.2737 | 30.8974 | 1.7593 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3059 | 222.539 | -0.061915 | 16.1459 | 760 | 0.17947 | 12.2798 |  |  | 0
12.02 | Surface de dégagement 24h | 20 | 0.18 | 0.125 | 24 | 7 | 365 | 0.8 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 0.54656 |  | 2.4 | 2.4 | 3.5185 | 899 | 3.1631 | 0.5 | 4160 | 0.17 | 2270 | 0.3859 | 30.3406 | 3.5185 | 35.1852 | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | 23.7014 | 30.285 | 30.285 | 70 | 2.2201 | 0 | 11.3059 | 222.539 | -0.061915 | 16.1459 | 720 | 0.19155 | 11.6473 |  |  | 0
12.03 | Cage d'escalier | 20 | 0 | 0.115 | 13 | 4.8 | 365 | 0.8 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 0.54656 |  | 2.4 | 2.4 | 1.7593 | 257 | 0.45213 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8316 | 1.7593 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3059 | 222.539 | -0.061915 | 14.45 | 640 | 0.16528 | 9.2854 |  |  | 0
12.04 | Local secondaires | 20 | 0 | 0.115 | 13 | 4.8 | 365 | 0.8 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 0.64209 |  | 2.4 | 2.4 | 1.4975 | 257 | 0.38486 | 0.5 | 2950 | 0.083 | 1610 | 0.13363 | 13.6042 | 1.4975 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5176 | 351.0469 | 0 | 8.31 | 1150 | 0.26787 | 9.5852 |  |  | 0
12.05 | Cuisine, kitchenette | 20 | 0 | 0.125 | 11 | 4.6 | 261 | 0.8 | 960 | 2 | 42 | 40.32 | 25.5 | 30 | 0 | 1430 | 42.9 | 42.9 | 0 |  | 130 | 0.75524 |  | 2.4 | 3.1718 | 2.5463 | 132 | 0.33611 | 14.5 | 1530 | 4.93 | 1090 | 5.3737 | 17.4377 | 74.5463 | 370.2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5176 | 351.0469 | 0 | 9.2876 | 30 | 0.77658 | 0.31845 |  |  | 0
12.06 | WC, salle de bain, douche | 20 | 0 | 0.125 | 11 | 6 | 261 | 0.8 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 0.64209 |  | 2.4 | 3.1718 | 2.995 | 132 | 0.39534 | 8 | 1850 | 1.328 | 1380 | 1.8326 | 26.9836 | 2.995 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5176 | 351.0469 | 0 | 9.2876 | 5400 | 1.8078 | 50.185 |  |  | 0
12.07 | WC | 4 | 0 | 0.125 | 11 | 6 | 261 | 0.8 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 0.3913 |  | 2.4 | 2.4 | 4.9145 | 100 | 0.49145 | 8 | 1850 | 1.328 | 1380 | 1.8326 | 34.8661 | 4.9145 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7788 | 222.6842 | -0.059738 | 19.8406 | 1400 | 0.56445 | 27.6994 |  |  | 0
12.08 | Vestiaire, douche | 36 | 0 | 0.125 | 11 | 6 | 313 | 0.8 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 0.68067 |  | 2 | 2.8077 | 2.8253 | 141 | 0.39836 | 8 | 1850 | 1.328 | 1380 | 1.8326 | 16.0844 | 2.8253 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3078 | 323.7956 | 0 | 9.7436 | 1850 | 0.56445 | 18.0036 |  |  | 0
12.09 | Garage collectif | 400 | 0 | 0 | 11 | 6 | 365 | 0.8 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 1.0425 |  | 1.4 | 11 | 0.56207 | 642 | 0.36085 | 0 | 4380 | 0 | 3380 | 0 | 0.336 | 0.56207 | 6.1827 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.1 | Buanderie, séchoir | 36 | 0 | 0 | 11 | 6 | 365 | 0.8 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1720 | 25.8 | 25.8 | 0 |  | 130 | 0.68067 |  | 2 | 4.1859 | 4.2379 | 244 | 1.034 | 4 | 1850 | 0.664 | 1380 | 0.91632 | 14.4068 | 19.2379 | 109.5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3078 | 323.7956 | 0 | 2.5641 | 1410 | 0.35327 | 3.6183 |  |  | 0
12.11 | Chambre froide | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3180 | 0 | 0 | 254.4 |  | 130 | 0.68067 |  | 2 | 11 | 1.4126 | 21 | 0.029665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6066 | 1.4126 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3294 | 1715.4545 | 0 | 0.48529 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.12 | Salle de serveurs | 20 | 0.18 | 0 | 11 | 6 | 365 | 0.8 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7010 | 0 | 0 | 701 |  | 130 | 0.58002 |  | 2 | 11 | 3.3155 | 73 | 0.24203 | 0.5 | 4380 | 0.17 | 3380 | 0.5746 | 0.95676 | 3.3155 | 36.4708 | pas nécessaire | pas nécessaire | pas nécessaire | 2.9906 | 4.2645 | 104.2645 | 0 | 0 | 0 | 3.4729 | 698.5434 | 0 | 1.3024 | 0 | 0.19375 | 0 |  |  | 0

## ResultatsExistant
SIA 2024 - Résultats existant | [39 empty] | x 0.7 |  | TEC
Utilisation du local |  | Local |  |  | Personnes | [8 empty] | Appareils et inst. de process | [5 empty] | Éclairage | [8 empty] | Ventilation |  |  |  |  | Climatisation | [11 empty] | Chauffage | [6 empty] | Eau
SIA 2024 | Désignation | Surface nette de plancher | Vitesse moyenne de l'air Mode froid | Vitesse moyenne de l'air Mode chaud | Heures d'utilisation par jour | Heures à pleine charge par jour | Jours d'utilisation par an | Simultanéité annuelle | Heures à pleine charge par an | Surface par personne | Puissance de charge interne sensible par personne | Interne Wärmeeinträge Personen pro Jahr | Production d'humidité par personne | Puissance électrique des appareils | Puissance électrique des installations de process | Heures à pleine charge par an des appareils et des installations de process | Apports de chaleur internes des appareils, par an | Demande annuelle en électricité des appareils | Demande annuelle en électricité des installations de process | Indice du local | Efficacité lumineuse des luminaires | Utilance | Facteur de surface vitrée | Nombre minimal d'heures à pleine charge | Heures à pleine charge par 11h/jour | Puissance électrique de l’éclairage | Heures à pleine charge par an de l’éclairage | Demande annuelle en électricité de l’éclairage | Débit d’air neuf | Heures à pleine charge par an du débit d'air | Puissance électrique de la ventilation | Heures à pleine charge par an de la ventilation | Demande annuelle en électricité de la ventilation | Apports de chaleur externes | Apports de chaleur internes | Apports de chaleur internes par jour | Nécessité du refroidissement Avec aération complém. par les fenêtres jour et nuit | Nécessité du refroidissement Avec aération complém. par les fenêtres lors de l'occ. | Nécessité du refroidissement Sans aération par les fenêtres | Demande en puissance de refroidissement | Demande en puissance de refroidissement | Demande en puissance de refroidissement | Heures à pleine charge par an de la climatisation | Besoins de froid pour le refroidissement par an | Besoins de froid pour le refroidissement par an | Coefficient de transfert thermique | Constante de temps | Correction de température | Charge thermique nominale | Heures à pleine charge par an du chauffage | Débit d’air thermiquement actif | Besoins de chaleur pour le chauffage par an | Besoin en eau chaude utile par personne | Besoin en eau par personne | Besoins de chaleur pour l'eau chaude sanitaire par an
|  | m2 | m/s | m/s | h | h | d | - | h | m²/P | W/m2 | kWh/m2 | g/(hm2) | W/m2 | W/m2 | h | kWh/m2 | kWh/m2 | kWh/m2 | - | lm/W | - | - | h | h | W/m2 | h | kWh/m2 | m3/(h×m2) | h | W/m2 | h | kWh/m2 | W/m2 | W/m2 | Wh/m2d |  |  |  | W/m2 | W/m2 | W/m2 | h | kWh/m2 | kWh/m2 | W/K | h | K | W/m2 | h | m3/(hm2) | kWh/m2 | l/(dP) | l/(dP) | kWh/m2
1.01 | Habitat collectif | 20 | 0.18 | 0.125 | 17 | 14 | 365 | 0.8 | 4090 | 35 | 2.4 | 9.816 | 1.4571 | 12 | 0 | 2160 | 25.92 | 25.92 | 0 |  | 70 | 0.6993 |  | 7.6032 | 7.6932 | 3.8304 | 846 | 3.2405 | 0.82857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7845 | 18.2304 | 133.8911 | - | - | - | 34.3104 | 0 | 32.8982 | 0 | 0 | 0 | 34.9176 | 68.7332 | -2.369 | 53.8936 | 1920 | 0.64695 | 103.4847 |  |  | 16.936
1.02 | Habitat individuel | 20 | 0.18 | 0.125 | 17 | 14 | 365 | 0.8 | 4090 | 50 | 1.68 | 6.8712 | 1.02 | 12 | 0 | 1780 | 21.36 | 21.36 | 0 |  | 70 | 0.6993 |  | 7.6032 | 7.6932 | 3.8304 | 846 | 3.2405 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6613 | 17.5104 | 108.2111 | - | - | - | 35.8202 | 0 | 34.635 | 0 | 0 | 0 | 45.2706 | 53.0146 | -2.6048 | 70.4066 | 2340 | 0.48379 | 164.9364 |  |  | 13.5488
2.01 | Chambre d'hôtel | 20 | 0.18 | 0.125 | 16 | 12.2 | 365 | 0.7 | 3120 | 15 | 5.6 | 17.472 | 3.4 | 18 | 0 | 1840 | 33.12 | 33.12 | 0 |  | 70 | 0.6993 |  | 7.6032 | 8.4282 | 7.6607 | 677 | 5.1863 | 1.9333 | 7300 | 1.7593 | 7300 | 12.8431 | 32.1073 | 31.2607 | 220.9021 | - | - | - | 44.3576 | 0 | 35.5322 | 0 | 0 | 0 | 31.7176 | 75.6677 | -2.265 | 48.7896 | 2100 | 0.98056 | 102.5019 |  |  | 39.5173
2.02 | Réception, zone d'accueil | 144 | 0.18 | 0.125 | 20 | 11.3 | 365 | 0.7 | 2890 | 5 | 16.8 | 48.552 | 10.2 | 15 | 0 | 2990 | 44.85 | 44.85 | 0 |  | 70 | 0.81081 |  | 6.336 | 7.0368 | 6.6071 | 4097 | 27.0695 | 5.8 | 6450 | 5.278 | 4340 | 22.9065 | 34.0594 | 38.4071 | 385.1614 | - | - | - | 50.7266 | 60.0584 | 60.0584 | 150 | 8.8985 | 0 | 183.6725 | 79.6548 | -2.2052 | 39.1646 | 1520 | 2.3248 | 59.3591 |  |  | 0
3.01 | Bureau individuel, collectif | 36 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 14 | 6 | 9 | 3.6429 | 18 | 0 | 2910 | 52.38 | 52.38 | 0 |  | 70 | 0.71429 |  | 6.336 | 6.6248 | 12.5 | 1383 | 17.2875 | 2.0714 | 3900 | 1.885 | 3900 | 7.3515 | 46.5881 | 36.5 | 243 | - | - | - | 58.1617 | 65.6116 | 65.6116 | 70 | 4.563 | 0 | 58.5092 | 68.8507 | -2.3672 | 50.1671 | 1340 | 0.69432 | 67.0952 |  |  | 2.5951
3.02 | Bureau paysagé | 144 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 10 | 8.4 | 12.6 | 5.1 | 20 | 0 | 2910 | 58.2 | 58.2 | 0 |  | 70 | 0.90909 |  | 6.336 | 9.2483 | 9.8214 | 1931 | 18.9652 | 2.9 | 3900 | 2.639 | 3900 | 10.2921 | 26.9247 | 38.2214 | 282.48 | - | - | - | 45.6023 | 52.3675 | 52.3675 | 120 | 6.1461 | 0 | 175.0249 | 81.2044 | -2.1819 | 37.2924 | 1300 | 0.87877 | 48.5297 |  |  | 3.6331
3.03 | Salle de réunion | 36 | 0.18 | 0.125 | 6 | 4 | 261 | 0.8 | 840 | 3 | 28 | 23.52 | 17 | 12 | 0 | 1410 | 16.92 | 16.92 | 0 |  | 70 | 0.71429 |  | 6.336 | 6.6248 | 12.5 | 755 | 9.4375 | 9.6667 | 2430 | 8.7967 | 1800 | 15.834 | 53.7153 | 52.5 | 181.6 | - | - | - | 74.3507 | 0 | 93.5815 | 0 | 0 | 0 | 58.5092 | 68.8507 | -2.3672 | 50.1671 | 2050 | 1.5991 | 102.8772 |  |  | 0
3.04 | Hall des guichets, zone clientèle | 144 | 0.18 | 0.12 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 12 | 7 | 10.5 | 4.25 | 10 | 0 | 2910 | 29.1 | 29.1 | 0 |  | 70 | 0.75377 |  | 6.336 | 7.0368 | 7.1071 | 1469 | 10.4404 | 2.4167 | 3900 | 2.1992 | 3900 | 8.5768 | 32.245 | 24.1071 | 161.4 | - | - | - | 39.4465 | 45.7076 | 45.7076 | 50 | 2.0918 | 0 | 183.6725 | 79.6548 | -2.2052 | 37.8891 | 1380 | 0.77118 | 52.2812 |  |  | 0
4.01 | Salle d'école | 70 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.6 | 261 | 0.6989 | 1390 | 4 | 21 | 29.19 | 12.75 | 12 | 0 | 1770 | 21.24 | 21.24 | 0 |  | 70 | 0.80831 |  | 6.336 | 7.182 | 11.0459 | 1310 | 14.4702 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6444 | 44.0459 | 264 | - | - | - | 67.6832 | 0 | 81.2308 | 0 | 0 | 0 | 135.5765 | 54.9358 | -2.576 | 60.1881 | 2100 | 1.9423 | 126.3885 |  |  | 3.9675
4.02 | Salle des maîtres | 36 | 0.18 | 0.125 | 11 | 6 | 261 | 0.6989 | 1090 | 4 | 21 | 22.89 | 12.75 | 6 | 0 | 1510 | 9.06 | 9.06 | 0 |  | 70 | 0.71429 |  | 6.336 | 6.336 | 7.5 | 1156 | 8.67 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.827 | 34.5 | 169.8 | - | - | - | 63.2289 | 0 | 67.8543 | 0 | 0 | 0 | 84.0565 | 49.8522 | -2.6522 | 72.7374 | 2270 | 1.6249 | 165.1981 |  |  | 0
4.03 | Bibliothèque | 144 | 0.18 | 0.125 | 11 | 6 | 261 | 0.6989 | 1090 | 5 | 16.8 | 18.312 | 10.2 | 3 | 0 | 1510 | 4.53 | 4.53 | 0 |  | 70 | 0.90909 |  | 6.336 | 8.2315 | 5.8929 | 1502 | 8.8511 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5919 | 25.6929 | 122.7 | - | - | - | 39.3993 | 0 | 39.4136 | 0 | 0 | 0 | 202.6729 | 70.1268 | -2.3481 | 43.4172 | 2130 | 1.3485 | 92.3263 |  |  | 0
4.04 | Auditoire | 144 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.6 | 261 | 0.6989 | 1390 | 3 | 28 | 38.92 | 17 | 30 | 0 | 2180 | 65.4 | 65.4 | 0 |  | 70 | 0.90909 |  | 6.336 | 9.2483 | 9.8214 | 1687 | 16.5688 | 9.6667 | 3030 | 8.7967 | 2520 | 22.1676 | 33.4207 | 67.8214 | 512.8 | - | - | - | 70.8695 | 87.8139 | 87.8139 | 100 | 9.1017 | 0 | 175.0249 | 81.2044 | -2.1819 | 37.2924 | 1540 | 1.9199 | 57.373 |  |  | 5.29
4.05 | Local d'enseignement spécialisé | 70 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.6 | 261 | 0.6989 | 1390 | 5 | 16.8 | 23.352 | 10.2 | 10 | 0 | 1770 | 17.7 | 17.7 | 0 |  | 70 | 0.80831 |  | 6.336 | 7.182 | 11.0459 | 1310 | 14.4702 | 5.8 | 3030 | 3.19 | 2520 | 8.0388 | 45.742 | 37.8459 | 214.68 | - | - | - | 58.5115 | 0 | 67.514 | 0 | 0 | 0 | 122.1365 | 60.981 | -2.4853 | 54.0633 | 2090 | 1.2512 | 113.1425 |  |  | 3.174
5.01 | Magasin d'alimentation | 400 | 0.18 | 0.12 | 16 | 8.8 | 313 | 0.8 | 2200 | 8 | 10.5 | 23.1 | 6.375 | 3 | 120 | 4010 | 12.03 | 12.03 | 481.2 |  | 70 | 0.89606 |  | 6.336 | 11 | 14.9464 | 4006 | 59.8754 | 3.625 | 4910 | 3.2988 | 3670 | 12.1064 | 9.0254 | 28.4464 | 377.1429 | - | - | - | 26.2303 | 0 | 155.3659 | 0 | 0 | 0 | 484.8941 | 82.4922 | -2.1626 | 35.9581 | 2410 | 1.2318 | 86.7125 |  |  | 2.7231
5.02 | Magasin grande surface | 400 | 0.18 | 0.12 | 16 | 8.8 | 313 | 0.8 | 2200 | 8 | 10.5 | 23.1 | 6.375 | 3 | 0 | 3630 | 10.89 | 10.89 | 0 |  | 70 | 0.89606 |  | 6.336 | 11 | 14.9464 | 4006 | 59.8754 | 3.625 | 4910 | 3.2988 | 3670 | 12.1064 | 9.0254 | 28.4464 | 373.8429 | - | - | - | 26.2303 | 0 | 35.3659 | 0 | 0 | 0 | 484.8941 | 82.4922 | -2.1626 | 35.9581 | 2440 | 1.2318 | 87.6745 |  |  | 2.7231
5.03 | Magasin de meubles, bricol. et horticulture | 400 | 0.18 | 0.12 | 16 | 8.8 | 313 | 0.8 | 2200 | 15 | 5.6 | 12.32 | 3.4 | 3 | 0 | 3410 | 10.23 | 10.23 | 0 |  | 70 | 0.89606 |  | 6.336 | 11 | 11.9571 | 4006 | 47.9003 | 1.9333 | 6260 | 1.7593 | 6260 | 11.0134 | 7.4014 | 20.5571 | 280.1943 | - | - | - | 19.571 | 0 | 26.2316 | 0 | 0 | 0 | 484.8941 | 82.4922 | -2.1626 | 35.9581 | 2560 | 0.8836 | 92.2256 |  |  | 1.4523
6.01 | Restaurant | 144 | 0.18 | 0.125 | 12 | 5.2 | 313 | 0.8 | 1300 | 2 | 42 | 54.6 | 25.5 | 3 | 0 | 2250 | 6.75 | 6.75 | 0 |  | 70 | 0.90909 |  | 6.336 | 8.2315 | 5.8929 | 2627 | 15.4805 | 14.5 | 4700 | 13.195 | 3270 | 43.1476 | 35.9896 | 50.8929 | 261.8786 | - | - | - | 60.8178 | 0 | 65.0358 | 0 | 0 | 0 | 212.2955 | 68.5083 | -2.3724 | 45.5144 | 3870 | 4.1094 | 175.9586 |  |  | 108.924
6.02 | Restaurant self-service | 400 | 0.18 | 0.125 | 7 | 3 | 313 | 0.8 | 750 | 2 | 42 | 31.5 | 25.5 | 3 | 0 | 1750 | 5.25 | 5.25 | 0 |  | 70 | 1.0204 |  | 6.336 | 9.8173 | 5.25 | 1564 | 8.211 | 14.5 | 2400 | 13.195 | 1450 | 19.1328 | 24.9312 | 50.25 | 145.8 | - | - | - | 52.6269 | 0 | 58.4881 | 0 | 0 | 0 | 399.9059 | 93.0219 | -2.0047 | 30.4975 | 3240 | 2.2452 | 98.7545 |  |  | 108.924
6.03 | Cuisine de restaurant | 36 | 0.215 | 0.12 | 13 | 8.6 | 313 | 0.8 | 2150 | 5 | 10.2 | 21.93 | 21.2 | 20 | 230 | 2530 | 50.6 | 50.6 | 581.9 |  | 70 | 0.71429 |  | 6.336 | 6.6248 | 12.5 | 2458 | 30.725 | 9.6667 | 4800 | 8.7967 | 3750 | 32.9875 | 48.5225 | 42.7 | 319.22 | - | - | - | 63.8558 | 0 | 283.2324 | 0 | 0 | 0 | 77.1445 | 54.3189 | -2.5852 | 64.4697 | 2600 | 2.8662 | 167.5697 |  |  | 0
6.04 | Cuisine de restaurant self-service | 144 | 0.215 | 0.12 | 9 | 5 | 313 | 0.8 | 1250 | 5 | 10.2 | 12.75 | 21.2 | 20 | 230 | 1730 | 34.6 | 34.6 | 397.9 |  | 70 | 0.90909 |  | 6.336 | 9.2483 | 9.8214 | 1895 | 18.6116 | 9.6667 | 3130 | 8.7967 | 2280 | 20.0564 | 26.8127 | 40.0214 | 181 | - | - | - | 46.7839 | 0 | 272.0351 | 0 | 0 | 0 | 175.0249 | 81.2044 | -2.1819 | 36.0769 | 2490 | 1.9734 | 89.6555 |  |  | 0
7.01 | Salle de spectacles | 400 | 0.18 | 0.125 | 12 | 7.6 | 313 | 0.8 | 1900 | 3 | 28 | 53.2 | 17 | 3 | 0 | 2300 | 6.9 | 6.9 | 0 |  | 70 | 0.76923 |  | 6.336 | 11 | 6.9643 | 3005 | 20.9277 | 9.6667 | 4380 | 8.7967 | 3810 | 33.5153 | 16.3784 | 37.9643 | 308.8429 | - | - | - | 38.0398 | 0 | 41.9426 | 0 | 0 | 0 | 703.6235 | 63.3293 | -2.4501 | 54.443 | 2940 | 2.6417 | 160.1939 |  |  | 7.2616
7.02 | Salle polyvalente | 400 | 0.18 | 0.125 | 16 | 10.4 | 313 | 0.8 | 2600 | 3 | 28 | 72.8 | 17 | 6 | 0 | 2900 | 17.4 | 17.4 | 0 |  | 70 | 0.76923 |  | 6.336 | 6.853 | 6.9643 | 2968 | 20.67 | 9.6667 | 5430 | 8.7967 | 4670 | 41.0804 | 42.8466 | 40.9643 | 379.2929 | - | - | - | 58.6676 | 72.1913 | 72.1913 | 0 | 0.26175 | 0 | 788.1725 | 53.6938 | -2.5946 | 61.2698 | 2050 | 3.203 | 125.7797 |  |  | 7.2616
7.03 | Halle d'exposition | 400 | 0.18 | 0.125 | 16 | 10.4 | 313 | 0.8 | 2600 | 3 | 28 | 72.8 | 17 | 15 | 0 | 2900 | 43.5 | 43.5 | 0 |  | 70 | 0.76923 |  | 6.336 | 8.5025 | 13.9286 | 3381 | 47.0925 | 9.6667 | 5430 | 8.7967 | 4670 | 41.0804 | 42.8466 | 56.9286 | 500.9857 | - | - | - | 69.8426 | 81.1913 | 81.1913 | 80 | 6.749 | 0 | 788.1725 | 53.6938 | -2.5946 | 61.2698 | 1680 | 3.203 | 102.7588 |  |  | 7.2616
8.01 | Chambre d'hôpital | 36 | 0.18 | 0.13 | 24 | 24 | 365 | 0.8 | 7010 | 15 | 5.6 | 39.256 | 3.4 | 8 | 0 | 1750 | 14 | 14 | 0 |  | 70 | 0.78947 |  | 7.6032 | 7.6404 | 6.7857 | 1554 | 10.545 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9743 | 20.3857 | 202.7571 | - | - | - | 42.952 | 47.9914 | 47.9914 | 10 | 0.27596 | 0 | 54.5176 | 70.4579 | -2.3431 | 48.2226 | 1850 | 1.9333 | 88.9994 |  |  | 67.744
8.02 | Bureau de service hospitalier | 36 | 0.18 | 0.125 | 24 | 10.8 | 365 | 0.8 | 3150 | 3 | 28 | 88.2 | 17 | 15 | 0 | 3150 | 47.25 | 47.25 | 0 |  | 70 | 0.71429 |  | 6.336 | 6.6248 | 12.5 | 5730 | 71.625 | 9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5886 | 55.5 | 501.9 | - | - | - | 77.762 | 90.6117 | 90.6117 | 190 | 17.4341 | 0 | 46.7859 | 82.6403 | -2.1604 | 39.8465 | 1710 | 4.7267 | 68.1628 |  |  | 0
8.03 | Locaux médicaux | 36 | 0.18 | 0.13 | 11 | 7.2 | 313 | 0.8 | 1800 | 5 | 16.8 | 30.24 | 10.2 | 20 | 20 | 2180 | 43.6 | 43.6 | 43.6 |  | 70 | 0.71429 |  | 6.336 | 7.6755 | 18.75 | 1922 | 36.0375 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5643 | 55.55 | 286.96 | - | - | - | 77.08 | 86.4326 | 106.4326 | 50 | 4.3669 | 0 | 65.4212 | 61.5764 | -2.4764 | 58.1092 | 1500 | 1.9324 | 87.2039 |  |  | 0
9.01 | Production (travail lourd) | 400 | 0.26 | 0.115 | 24 | 14.2 | 261 | 0.8 | 2960 | 15 | 1.9333 | 5.7227 | 6.4 | 10 | 30 | 3360 | 33.6 | 33.6 | 100.8 |  | 70 | 0.76923 |  | 6.336 | 6.853 | 6.9643 | 4145 | 28.867 | 3.2222 | 5110 | 2.9322 | 4090 | 11.9928 | 29.9384 | 18.8976 | 190.3462 | - | - | - | 34.1852 | 0 | 67.6385 | 0 | 0 | 0 | 788.1725 | 53.6938 | -2.5946 | 55.3585 | 1520 | 1.1523 | 83.9583 |  |  | 2.4221
9.02 | Production (travail fin) | 400 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 15 | 5.6 | 8.4 | 3.4 | 10 | 20 | 2440 | 24.4 | 24.4 | 48.8 |  | 70 | 0.76923 |  | 6.336 | 8.0319 | 11.6071 | 1677 | 19.4652 | 1.9333 | 3900 | 1.7593 | 3900 | 6.8614 | 35.4226 | 27.2071 | 138.32 | - | - | - | 43.8408 | 0 | 67.1097 | 0 | 0 | 0 | 788.1725 | 53.6938 | -2.5946 | 61.2698 | 1260 | 0.66358 | 77.4281 |  |  | 2.4221
9.03 | Laboratoire | 70 | 0.18 | 0.125 | 11 | 7.2 | 261 | 0.8 | 1500 | 15 | 5.6 | 8.4 | 3.4 | 10 | 30 | 2440 | 24.4 | 24.4 | 73.2 |  | 70 | 0.6986 |  | 6.336 | 6.3545 | 12.7806 | 1327 | 16.9599 | 1.9333 | 3900 | 1.7593 | 3900 | 6.8614 | 55.2293 | 28.3806 | 138.32 | - | - | - | 58.5269 | 0 | 94.7013 | 0 | 0 | 0 | 162.8486 | 49.3464 | -2.6598 | 72.4904 | 1570 | 0.66358 | 113.6178 |  |  | 2.4221
10.01 | Entrepôt | 400 | 0 | 0.115 | 24 | 14.2 | 261 | 0.8 | 2960 | 40 | 1.775 | 5.254 | 2.725 | 3 | 0 | 3160 | 9.48 | 9.48 | 0 |  | 70 | 0.73746 |  | 6.336 | 6.853 | 7.2643 | 4145 | 30.1105 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3781 | 12.0393 | 89.5979 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.3725 | 43.7474 | -2.7438 | 68.3057 | 1050 | 0.69195 | 71.864 |  |  | 0.90828
11.01 | Salle de gymnastique | 600 | 0 | 0.115 | 15 | 11.6 | 261 | 0.6989 | 2120 | 20 | 3.2 | 6.784 | 8.75 | 2 | 0 | 2590 | 5.18 | 5.18 | 0 |  | 70 | 0.79156 |  | 6.336 | 8.0319 | 11.2798 | 2244 | 25.3118 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1099 | 16.4798 | 97.3593 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.5882 | 44.0451 | -2.7393 | 64.884 | 1230 | 1.4653 | 79.6689 |  |  | 63.4801
11.02 | Salle de fitness | 144 | 0.18 | 0.115 | 15 | 11.6 | 313 | 0.8 | 2900 | 10 | 6.4 | 18.56 | 17.5 | 3 | 0 | 3410 | 10.23 | 10.23 | 0 |  | 70 | 0.83799 |  | 6.336 | 8.2315 | 6.3929 | 3126 | 19.9841 | 7.25 | 5320 | 6.5975 | 4470 | 29.4908 | 31.1007 | 15.7929 | 133.0186 | - | - | - | 32.8255 | 0 | 40.2824 | 0 | 0 | 0 | 175.0249 | 81.2044 | -2.1819 | 33.646 | 2360 | 2.4104 | 79.4609 |  |  | 87.1392
11.03 | Piscine couverte | 400 | 0 | 0.15 | 15 | 11.6 | 313 | 0.8 | 2900 | 10 | 7.1 | 20.59 | 10.9 | 4 | 150 | 3410 | 13.64 | 13.64 | 511.5 |  | 70 | 0.73746 |  | 6.336 | 6.853 | 7.2643 | 2812 | 20.4272 | 4.8333 | 5320 | 4.3983 | 4470 | 19.6606 | 40.3744 | 18.3643 | 156.9529 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.1725 | 53.6938 | -2.5946 | 67.1811 | 2940 | 1.6766 | 197.4877 |  |  | 145.232
12.01 | Surface de dégagement | 20 | 0 | 0.125 | 13 | 4.8 | 365 | 0.8 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 0.50607 |  | 7.6032 | 7.6032 | 3.5286 | 1402 | 4.9471 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1024 | 3.5286 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2353 | 113.1534 | -1.7027 | 33.5783 | 620 | 0.33493 | 20.6601 |  |  | 0
12.02 | Surface de dégagement 24h | 20 | 0.18 | 0.125 | 24 | 7 | 365 | 0.8 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 0.50607 |  | 7.6032 | 7.6032 | 7.0571 | 3008 | 21.2279 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2306 | 7.0571 | 70.5714 | - | - | - | 46.4014 | 59.1434 | 59.1434 | 130 | 7.9744 | 0 | 22.2353 | 113.1534 | -1.7027 | 33.5783 | 590 | 0.34543 | 19.9589 |  |  | 0
12.03 | Cage d'escalier | 20 | 0 | 0.115 | 13 | 4.8 | 365 | 0.8 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 0.50607 |  | 7.6032 | 7.6032 | 3.5286 | 1402 | 4.9471 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1024 | 3.5286 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2353 | 113.1534 | -1.7027 | 30.243 | 530 | 0.33493 | 16.1567 |  |  | 0
12.04 | Local secondaires | 20 | 0 | 0.115 | 13 | 4.8 | 365 | 0.8 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 0.59453 |  | 7.6032 | 7.6032 | 3.0036 | 1402 | 4.211 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6118 | 3.0036 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9765 | 104.1113 | -1.8383 | 30.04 | 1350 | 0.33493 | 40.4438 |  |  | 0
12.05 | Cuisine, kitchenette | 20 | 0 | 0.125 | 11 | 4.6 | 261 | 0.8 | 960 | 2 | 42 | 40.32 | 25.5 | 50 | 0 | 1430 | 71.5 | 71.5 | 0 |  | 70 | 0.6993 |  | 7.6032 | 7.908 | 5.1071 | 826 | 4.2185 | 14.5 | 2860 | 13.195 | 1910 | 25.2025 | 52.5398 | 97.1071 | 488.2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9765 | 104.1113 | -1.8383 | 33.3365 | 3170 | 4.9361 | 105.5135 |  |  | 0
12.06 | WC, salle de bain, douche | 20 | 0 | 0.125 | 11 | 6 | 261 | 0.8 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 0.59453 |  | 7.6032 | 7.908 | 6.0071 | 826 | 4.9619 | 8 | 3120 | 3.2 | 2410 | 7.712 | 44.8182 | 6.0071 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9765 | 104.1113 | -1.8383 | 33.3365 | 3790 | 3.0425 | 126.4398 |  |  | 0
12.07 | WC | 4 | 0 | 0.125 | 11 | 6 | 261 | 0.8 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 0.36232 |  | 7.6032 | 7.6032 | 9.8571 | 794 | 7.8266 | 8 | 3120 | 3.2 | 2410 | 7.712 | 84.5558 | 9.8571 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5882 | 72.0521 | -2.3192 | 66.1707 | 2750 | 3.0425 | 182.2343 |  |  | 0
12.08 | Vestiaire, douche | 36 | 0 | 0.125 | 11 | 6 | 313 | 0.8 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 0.63025 |  | 6.336 | 6.7546 | 5.6667 | 846 | 4.794 | 8 | 3120 | 3.2 | 2410 | 7.712 | 44.8182 | 5.6667 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4376 | 93.9072 | -1.9914 | 35.944 | 3510 | 3.0425 | 126.1303 |  |  | 0
12.09 | Garage collectif | 400 | 0 | 0 | 11 | 6 | 365 | 0.8 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2130 | 4.26 | 4.26 | 0 |  | 70 | 0.96525 |  | 4.4352 | 11 | 1.3875 | 1606 | 2.2283 | 0 | 5480 | 0 | 5480 | 0 | 0.672 | 3.3875 | 29.8625 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.1 | Buanderie, séchoir | 36 | 0 | 0 | 11 | 6 | 365 | 0.8 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1720 | 43 | 43 | 0 |  | 70 | 0.63025 |  | 6.336 | 7.4688 | 8.5 | 1090 | 9.265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2198 | 33.5 | 182.5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4376 | 93.9072 | -1.9914 | 11.1887 | 3440 | 1.0814 | 38.5339 |  |  | 0
12.11 | Chambre froide | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3180 | 0 | 0 | 381.6 |  | 70 | 0.63025 |  | 6.336 | 11 | 2.8333 | 52 | 0.14733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6367 | 2.8333 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6353 | 214.4318 | -0.18352 | 3.9774 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.12 | Salle de serveurs | 20 | 0.18 | 0 | 11 | 6 | 365 | 0.8 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7010 | 0 | 0 | 1402 |  | 70 | 0.53706 |  | 6.336 | 11 | 6.65 | 73 | 0.48545 | 0.5 | 5480 | 0.455 | 5480 | 2.4934 | 4.7831 | 6.65 | 73.15 | - | - | - | 8.0031 | 0 | 211.4331 | 0 | 0 | 0 | 18.1835 | 133.4174 | -1.3987 | 8.0905 | 0 | 0.3625 | 0 |  |  | 0